工程建设强制性国家规范

《电子工厂特种气体和化学品

配送设施通用规范》

（征求意见稿）

电子邮箱：lij@edri.cn.com 。

通信地址： 四川省成都市成华区双林路251号；邮编：610021。 。

2020年11月

目  次

1. 总  则	1

2. 基本规定	2

3. 特种气体配送设施设计	3

3.1 特种气体站房	3

3.2 特种气体工艺系统	3

3.3 特种气体管道输送系统	4

3.4 生命安全系统	4

4. 化学品配送设施设计	6

4.1 化学品站房	6

4.2 化学品供应及回收系统	7

4.3 化学品监控及安全系统	7

5. 配套设施设计	9

5.1 建筑与结构	9

5.2 给水排水与消防	9

5.3 采暖通风与空气调节	10

5.4 电气与防雷	11

6. 施工与验收	12

6.1 一般规定	12

6.2 特种气体系统工程施工与验收	12

6.3 化学品系统工程施工与验收	13

7. 运行与维护	14

7.1 一般规定	14

7.2    运行与维护	14

8. 废弃与拆除	16

8.1    一般规定	16

8.2 特种气体设施的拆除	16

8.3 化学品设施的拆除	17

起草说明	18

# 总  则

1.0.1  为了在电子工厂特种气体和化学品配送设施的设计、施工与验收、运行与维护、废弃与拆除工程中保障人身健康和生命财产安全、生态环境安全，满足经济社会管理的基本要求，依据有关法律、法规、技术措施制定本规范。

1.0.2  新建、扩建和改建的电子工厂特种气体和化学品配送设施的设计、施工与验收、运行与维护、废弃与拆除工程中必须遵守本规范。

1.0.3  当电子工厂特种气体和化学品配送设施在设计、施工与验收、运行与维护、废弃与拆除工程中采用的技术措施与本规范的规定不一致，经过合规性评估符合本规范的基本规定时，应允许使用。

1.0.4  电子工厂特种气体和化学品配送设施的设计、施工与验收、运行与维护、废弃与拆除工程中除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关规范的规定。

# 基本规定

2.0.1  电子工厂特种气体和化学品配送设施的施工与验收、运行与维护、废弃与拆除时，主体部门应建立系统的安全评估和风险管理制度，消除安全事故隐患。

2.0.2  电子工厂特种气体和化学品配送设施的设计、施工与验收、运行与维护、废弃与拆除中涉及的压力容器、压力管道等特种设备应符合国家有关特种设备监察管理规定的要求。

2.0.3  特种气体和化学品生产储存单元应进行重大危险源辨识，危险化学品重大危险源的设计、施工与验收、运行与维护应符合国家有关重大危险源监管的规定要求。

2.0.4  特种气体和化学品配送设施达到设计使用年限或遭遇重大事故、灾害后，必须对其进行安全及其它性能进行验证与评估，合格后方能继续使用。

2.0.5  特种气体和化学品配送设施设计、施工与验收、运行与维护、废弃与拆除工程中应采取技术措施减少污染，对产生环境污染的废气、废液、固体废物进行处理。

2.0.6  特种气体和化学品配送设施的设备和管道应有标识，在施工与验收、运行维护、废弃与拆除等场所应设置明显的安全警示标识。

2.0.7  电子工厂涉及的剧毒化学品、易制爆化学品、易制毒化学品配送设施的设计、施工与验收、运行与维护应符合国家管理规定的要求。

2.0.8  输送可燃气体和甲、乙类液体的管道穿过防火隔墙时，应采用不燃烧体材料填塞空隙。

2.0.9  特种气体和化学品系统设备、管道、管件应选择与介质性质相容的材料、并根据工艺生产要求对介质接触面进行处理。

# 特种气体配送设施设计

## 特种气体站房

3.1.1  特种气体应按照物理化学特性分类存放，特种气体间的设计应符合下列规定：

1  特种气体间应设置排风系统，房间应运行在负压状态；

2  特种气体间用防火隔墙相互隔离；

3  易燃易爆特种气体间应进行防爆设计。

3.1.2  大宗硅烷系统气体设备应布置在独立的开敞式建筑，开敞式建筑应带屋顶遮盖，外墙面的遮挡部分不得大于三面。

3.1.3  硅烷站内大宗容器之间以及大宗容器与工艺气体盘之间的距离小于9m时，应设置2h以上的防火隔断。

3.1.4  硅烷系统气体设备不得建在地下室的室内。

3.1.5  剧毒性特种气体供应间应配置专用容器或堵漏工具、排风装置和剧毒性特种气体在事故状态下的排风处理装置。

3.1.6  剧毒性特种气体供应间应设置双锁安全门、防盗窗和防止人员入侵的技防设施。

## 特种气体工艺系统

3.2.1  不相容特种气体瓶严禁放置于同一气瓶柜或气瓶架中；

3.2.2  液态气体钢瓶加热应配置温控系统，钢瓶表面温度应满足安全要求。

3.2.3  自燃性、易燃性、毒性、腐蚀性特种气体系统的吹扫氮气应与独立的氮气源连接，并设置止回阀，不相容性特种气体系统的吹扫氮气不得共用同一氮气源。

3.2.4  不相容特种气体排气管道不得接入同一排气系统；

3.2.5  自燃性、易燃性、毒性、腐蚀性特种气体的排气必须经过尾气处理装置处理或排入安全位置。

3.2.6  气瓶柜闭门时应保持负压，柜内的负压和排风换气次数应保证泄漏的特种气体不得进入室内。

3.2.7  自燃性、易燃性、毒性、腐蚀性特种气体气瓶柜和阀门箱应在排风出口设置固定式气体泄漏探测器。

3.2.8  硅烷钢瓶侧连接管道应设置常闭式紧急切断阀，硅烷站的安全出口应设置手动紧急切断按钮。

## 特种气体管道输送系统

3.3.1  生产厂房洁净室内的易燃性和毒性特种气体管道应明敷，并采用焊接。穿过生产区墙壁与楼板处的管段应设置套管，套管内的管道不得有焊缝，套管与管道之间应采用密封措施。

3.3.2  易燃性、氧化性特种气体管道，应设置防静电接地。

3.3.4  特种气体管道必须进行管道标识。

## 生命安全系统

3.4.1	 应用多种特种气体的生产厂房应设特种气体管理系统，系统应实现特种气体的连续检测、指示、报警的功能，并应能够记录、存储和打印。

3.4.2	 储存、输送、使用特种气体的下列区域或场所应设置特种气体泄漏探测装置：

1  自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性气体气瓶柜和阀门箱的排风管口处；

2  生产工艺设备的自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性气体阀门箱及排风管口处；

3  生产工艺设备的特种气体的废气处理设备排风口处；

4  惰性气体间可能产生窒息的区域；

5  自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性气体设备间；

6  其它可能发生泄漏的自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性气体的环境。

3.4.3	 自燃性、易燃性、剧毒性、毒性气体检测装置报警设定值应符合下列规定：

1  自燃性、可燃性气体的一级报警设定值应小于等于25%可燃性气体爆炸浓度下限值，二级报警设定值应小于等于50%可燃性气体爆炸浓度下限值；

2  剧毒性、毒性气体的一级报警设定值应小于等于50%空气中有害物质的最高允许浓度值-时间加权平均容许浓度(TLV-TWA)，二级报警设定值应小于等于100%空气中有害物质的最高允许浓度值-时间加权平均容许浓度(TLV-TWA)；

3  设在惰性气体间的氧气探测器，其一级报警设定值应大于等于19.5%氧气体积浓度（V/V），二级报警设定值应大于等于18%氧气体积浓度(V/V)。

3.4.4	 硅烷排风管道的气体泄漏探测器的报警设定值，应等于或小于50 ppm，并与硅烷气源的自动切断阀联锁。

3.4.5  特种气体探测系统确认气体泄漏时，应自动启动相应的事故排风装置，自动关闭相关部位的气体切断阀，并应能接受反馈信号；自动启动泄漏现场的声光报警装置，该声光报警应有别于火灾报警装置，并应启动应急广播系统。

3.4.6  室外大宗硅烷系统的钢瓶区域内必须设置紫外红外火焰探测器；室内自燃性气体输送系统应采用火焰探测器或感温探测器，火焰探测器或感温探测器应与报警系统和自燃性气体气源的紧急切断阀联动。

# 化学品配送设施设计

## 化学品站房

4.1.1  化学品应按照物理化学特性分类储存，不相容的化学品应布置在不同的房间，房间之间应采用实体墙分隔。

4.1.2  危险性化学品储存在单独的储存间或储存分配间，与相邻房间的防火隔墙的耐火极限应不小于2.0h。

4.1.3  生产厂房应设计储存桶槽或储罐，储存桶槽或储罐的容量为该化学品一个运输周期的消耗量，当设计日用桶槽时，日用桶槽的容量为该化学品24h的消耗量。

4.1.4  化学品的液体储罐区域，应设置溢出保护设施，并应符合下列规定：

1  有机溶剂、氧化性化学品储罐应设置防火堤，防火堤容积应大于堤内最大储罐容积；

2  酸碱类化学品、腐蚀性化学品液体储罐应设置防护堤，防护堤容积应大于堤内最大储罐容积；

3  氧化性、腐蚀性化学品液体与有机溶剂储罐之间、相互接触会引起化学反应的有机溶剂储罐之间应设置隔堤，隔堤容积应大于隔堤内最大储罐容积的10%；

4  防火堤及隔堤应能存受所容纳液体的静压，卧式储罐防火堤的高度，不应低于500mm，隔堤高度应比防火堤低200mm，并应在防火堤适当位置设置人员进出的踏步。

4.1.5  化学品储存、分配间四周应设置泄漏废液收集沟，沟内应设置废液收集坑，不同性质的化学品泄漏废液收集沟不应联通。

## 化学品供应及回收系统

4.2.1  化学品配送设施的部件应设置于箱柜内，并与箱柜门有自动联动功能;还应设排气连接口并与相应的排气处理系统连接，并安装排气压力监控装置。

4.2.2  化学品配送设施应设有危险性标识及安全操作手册。

4.2.3  易燃和氧化性化学品配送设施应设防静电接地，静电接地线必须连接各类化学品桶、泵、过滤器及槽车单元。

4.2.4  化学品配送设施应设置运行的状态指示灯，且配送设施在运行状态下具备门自锁功能以提高运行安全性。

4.2.5  酸碱类、腐蚀性溶剂化学品应设计双套管，内管应无焊接点，任何接头的连接点的部位都应安装在箱体内。

4.2.6  化学品回收系统应根据工艺排放物的性质确定，严禁将发生化学反应的两种或多种物质合并一个系统进行回收。

4.2.7  化学品回收应采用集中处理系统，通过管道送至废水处理站、回收利用设施、或收集桶槽外运专业处理。

4.2.8  化学品的废液集中回收系统的设置应符合下列规定

- 有机化学品回收系统应与无机化学品回收系统分区域放置；

- 回收化学品桶槽应能储存大于一周的废液量；

- 易燃和氧化性化学品回收系统应有防静电装置。

4.2.9  对于物化性质易受温度影响的化学品，应采取措施对其环境、设备与管道系统进行温度控制。

## 化学品监控及安全系统

4.3.1  储存、输送、使用化学品的下列设备或场所应设置漏液或气体探测器，并在泄漏时发出声光报警。

1  使用化学品的工艺设备；

2  化学品供应单元、化学品补充单元、化学品稀释单元设备箱柜；

3  化学品供应系统的阀门箱；

4  化学品储罐的防火堤、隔堤。

4.3.2  化学品系统的气体探测器应设置一级和二级报警，在二级报警的同时，输出接点信号供联锁保护系统使用，报警设定值应符合下列规定：

1  易挥发可燃化学品的一级报警设定值应小于或等于25％LEL，二级报警设定值应小于或等于50％LEL；

2  易挥发有毒化学品的一级报警设定值应小于或等于50％TLV-TWA，二级报警设定值应小于或等于100％TLV-TWA。

4.3.3  易燃性和自燃险化学品的探测器应符合下列要求：

1  易燃性化学品设备内应设置泄漏探测器，并在发生泄漏时，发出声光报警；

2  自燃性化学品供应设备应设置漏液探测器和火焰侦测器，并在发生泄漏时，发出声光报警并联动切断供应。

4.3.4  特种化学品没有相对应泄漏探测器时，应设置该化学品的衍生产物泄漏侦测器对其进行探测。

4.3.5  自燃性化学品的尾气不得排入排风管道，必须接入专用的处理装置，装置应具备应急状况处理能力。

# 配套设施设计

## 建筑与结构

5.1.1  有爆炸危险的特种气体和溶剂化学品间的承重结构应采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。钢框架、排架结构应采用防火保护措施，腐蚀性特种气体间的钢结构、排架结构应采用防腐蚀保护措施。

5.1.2  有爆炸危险的特种气体和溶剂化学品房间应设置泄压设施，其泄压面积按计算确定。

5.1.3  布置于生产厂房的甲、乙类特种气体和化学品间的耐火等级不应低于二级。

5.1.4  特种气体和化学品房间内顶棚、墙面、地面、隔断的装修材料，其燃烧性能等级均为A级不燃性。

5.1.5  有爆炸危险的特种气体和溶剂化学品间与无爆炸危险房间之间，应采用耐火极限不低于4h的不燃烧体防爆墙分隔，防爆墙上不应开设门窗洞口；设置双门斗相通时，门应错位布置，门应为甲级防火门。

## 给水排水与消防

5.2.1  特种气体及站房、化学品系统及站房排出的有害废水，应排入废水处理站处理达标后排放，不得直接排至市政管网。

5.2.2  毒性、剧毒性、腐蚀性气体的特种气体间、化学品间或周边应设置紧急冲身洗眼器。

5.2.3  与水发生剧烈反应的特种气体和化学品房间严禁采用水消防系统进行灭火作业。

5.2.4  硅烷站的消防系统设计应符合下列规定：

1  发生硅烷火灾时，严禁直接扑灭硅烷火焰;

2  发生硅烷火灾时，应用水对钢瓶储罐等进行冷却；

3  不应使用卤代烷类及二氧化碳灭火器。

5.2.5  存放、输送可燃气体和可燃化学品的柜体或设备中应设置自动灭火设施。

## 采暖通风与空气调节

5.3.1  特种气体站房、化学品站房应设置连续的机械通风，通风量应满足气瓶柜的排风要求。

5.3.2  特种气体气瓶柜、特种气体阀门箱、化学品泵箱、化学品阀门箱应设置连续机械排风装置。

5.3.3  大宗特种气体站房、化学品站房应设置事故通风，事故通风量宜根据事故泄漏量计算确定，但房间换气次数不应小于每小时12次。并应在特种气体站房、化学品站房外设置事故通风紧急按钮。

5.3.4  硅烷气瓶柜、阀门箱的排风量计算应符合下列规定：

1  气瓶柜内、阀门箱的硅烷泄漏量应按照硅烷最大储存压力计算；

2  排风量应满足气瓶柜内的硅烷体积浓度小于0.4%。

5.3.5  可燃性、毒性、腐蚀性气瓶柜及化学品泵箱、阀门箱的排风口与主排风管道连接的支管应采用刚性风管，不得使用柔性风管或软管。气瓶柜、化学品泵箱、阀门箱的排风管路上不应设置防火阀。

5.3.6  特种气体、化学品设备排风和站房排风，应根据排风的危害性和浓度设置处理装置。

5.3.7  特种气体站房、化学品站房内的空气不得循环使用。

5.3.8  空调风管不得穿越特种气体站房、化学品站房之间的分隔墙。

5.3.9  特种气体、化学品供应设备及站房排风管道及空调风管应采用不燃材料制作，保温应采用不燃或难燃材料。

5.3.10  特种气体和化学品站房排风系统不得与火灾报警系统连动控制；火灾发生时，严禁关闭排风系统。

## 电气与防雷

5.4.1  电子工厂特种气体和化学品配送设施的电力负荷的等级应符合下列规定：

1  为特种气体和化学品配送设施服务的站房除检修插座电源外应与主厂房最高负荷等级相同，且不应低于二级负荷；

2  特种气体和化学品控制管理系统以及探测系统应配置UPS不间断电源。

5.4.2  架空敷设的易燃性特种气体和化学品管道，在进出建筑物处应与防雷电感应的接地装置相连，距建筑物100米内的特种气体管道，每隔25m接地一次，其冲击接地电阻不应大于20Ω。

5.4.3  易燃性和氧化性特种气体和化学品配送设备与管道应采取防静电接地措施，在管道进出建筑物处、不同分区的环境边界、管道分岔处及直管段每隔50m-80 m处应设防静电接地一次。防静电接地为单独接地时每组接地电阻应小于100Ω。

5.4.4  易燃性和氧化性特种气体、化学品设备的排风管道、配送站房通风管道及空调风管应设置防静电接地装置。

# 施工与验收

## 一般规定

6.1.1  特种气体和化学品系统工程专项施工方案必须经过业主及相关单位审核批准方可进行施工。

6.1.2  特种气体和化学品系统设备及材料进场验收合格后才能在工程中使用，当需要材料代用时，必须经原设计单位同意，并应出具书面文件。

6.1.3  特种气体和化学品系统的不锈钢工艺管道应采用全自动轨道焊机焊接，高纯氩气保护。

6.1.4  特种气体和化学品系统设备及材料进场检验应提供产品合格证和质量保证书，以及安装、使用、维护和试验要求的技术手册。

6.1.5  特种气体和化学品系统在验收前必须已完成管道和设备标识的粘贴。

6.1.6  泄漏性试验应按设计文件的规定进行，输送极度和高度危害介质以及可燃性介质的管道，必须进行泄漏性试验。

## 特种气体系统工程施工与验收

6.2.1  特种气体管道面密封接头的密封垫片应根据气体特性使用不锈钢垫片或镍垫片，严禁将使用过的垫片再次使用，严禁在同一密封面上使用两个及以上的垫片，严禁将垫片及面密封部件端面划伤。

6.2.2  在掌握材料的焊接性能后，必须在工程焊接前进行焊接工艺评定，焊接前应绘制系统的单线图并编制焊接作业指导书。焊接过程应做好焊接记录并不得中断保护气体，所有焊缝应检查合格。

6.2.3  改建、扩建特种气体管道工程施工前应将管道内的特种气体用高纯氮气置换尽，且应将管道系统抽真空处理, 被置换出的气体必须经过尾气处理装置处理,达标后排放。

6.2.4  特种气体管道气压试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。

## 化学品系统工程施工与验收

6.3.1  PVC外套管采用热煨弯工法时必须使用专用工具，管道不得产生不规则变形，外套管施工完成后应进行压力试验。

6.3.2  PFA软管内管应采用整根管道贯穿，中间不得有接头。大口径PFA硬管应采用红外热熔焊机进行焊接。

6.3.3  溶剂化学品用不锈钢金属管道，应采用氩弧自动焊机进行焊接。

6.3.4  化学品系统的管路应依据设计文件规定进行强度试验、严密性试验、泄漏性试验、洁净度测试、电气性能测试等检验。

6.3.5  电子工厂化学品系统工程的竣工验收应在施工单位自检合格的基础上进行，同时做好验收记录。

# 运行与维护

## 一般规定

7.1.1  电子工厂应明确特种气体和化学品系统的管理部门和负责人员,并配置具有特种气体和化学品系统专业知识的人员或委托具有相应专业能力的企业进行运行与维护。

### 7.1.2  电子工厂的特种气体和化学品系统应制定岗位责任制和工作标准,明确人员岗位职责和工作流程。

7.1.3 电子工厂应建立特种气体和化学品系统运行与维护管理制度和操作规程。

7.1.4  电子工厂的特种气体和化学品系统应建立、健全职业卫生管理制度。

## 7.2    运行与维护

### 7.2.1  电子工厂的特种气体和化学品系统试车前,供应系统和泄漏侦测设施应调试、测试合格，同时应制定试车方案及应急预案。

### 7.2.2  电子工厂的特种气体和化学品系统应设置特种气体和化学品系统监控中心，监控中心应安排人员24h值班。

### 7.2.3  电子工厂的特种气体和化学品系统应规范交接班管理，并做好交接班记录；事故应急处理时，不得进行交接班。

7.2.4  电子工厂的特种气体和化学品系统应开展日常定期点检和非定期点检，并明确定期点检和非定期的内容，保存相关记录并对问题点进行处理。

### 7.2.5  电子工厂的特种气体和化学品系统应对设备进行编号，建立设备台账、技术档案和备品配件管理制度，编制设备操作和维护规程，及时处理相关故障。

7.2.6  电子工厂的特种气体和化学品系统应定期开展隐患排查工作，隐患的根据严重程度进行分类合理处理。

7.2.7  电子工厂的特种气体和化学品系统的变更与改造应开展系统变更改造可行性研究、制定设计方案，选择具有相关资质的施工单位、施工过程应符合设计和规范要求，变更改造竣工后，应根据国家及行业相关法规和标准开展验收，验收和技术资料应归档完整。

7.2.8  电子工厂应编制特种气体、化学品事故应急预案，配备应急救援人员和应急救援器材，并定期进行应急演习。

### 7.2.9  电子工厂的特种气体和化学品系统应组织开展岗位培训工作,提高人员安全和操作技能。

### 7.2.10  电子工厂的特种气体和化学品系统应建立风险管理体系、制定危险源辨识、评价、控制管理制度。

# 废弃与拆除

## 8.1    一般规定

8.1.1  废弃与拆除特种气体和化学品配送设施应进行技术和风险评估，制定完善的施工方案与废弃物处理方案。

8.1.2  待拆除系统应采取隔离措施，拆除作业不得影响其他设备的正常运行，并明确标识有害因数识别，做好保护措施。

8.1.3  拆除作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得离开监护岗位，发生异常情况，需立即停止拆除作业，启动应急处置流程，指挥人员疏散及抢险救灾。

8.1.4  拆除人员需进行岗前培训，针对拆除方案要点进行现场确认，并提前配备可靠的个人防护器具。拆除作业中一旦发生火灾、危险物质泄漏等事故，所有人员必须服从统一指挥，按逃生路线依次撤离。

8.1.5  配送设施拆除后如发现存在严重隐患，无改造、维修价值或者超过安全技术规范规定的使用年限的，使用单位应及时按相关规定予以报废并作为固体危害废弃物进行处理。

## 特种气体设施的拆除

8.2.1  特种气体设施拆除前应确认特种气体的气源已经移除。

8.2.2  拆除的特种气体设施应先利用氮气等惰性气体对特种气体设施进行彻底吹扫，分析检验合格后方可进行拆除作业。

8.2.3  特种气体设施拆除过程须保证施工现场空气流通，不得在密闭环境进行拆除工作。

## 化学品设施的拆除

8.3.1  化学品配送设施拆除前应确认储罐和管道系统内的介质和冲洗用介质已经排空。

8.3.2  企业需拆除的化学品设施应先对设施进行彻底冲洗，分析、检验合格后方可进行拆除作业。

8.3.3   有机溶剂设施在拆除前须持续氮气吹扫，以降低可燃性物质浓度，避免切断过程高热产生火灾。

# 起草说明

一．起草说明

根据国务院《深化标准化工作改革方案》（国发[2015]13号）要求，2016年住房城乡建设部印发了《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》（建标[2016]166号），并在此基础上，全面启动了构建强制性标准体系、研编工程规范工作。在研编工作成果的基础上，规范起草组形成了征求意见稿。

二．起草单位、起草人员和审查人员

（一）起草单位

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、四川爱德中创建设工程有限公司、上海正帆科技股份有限公司、中国电子系统工程第二建设有限公司、中国电子工程设计院有限公司、成都中电熊猫显示科技有限公司、液化空气（中国）投资有限公司、冠礼控制科技（上海）有限公司、联雄投资（上海）有限公司、上海至纯洁净系统科技股份有限公司等11家单位。

（二）起草人员

李  骥、江元升、欧华星、夏双兵、李  雷、熊  维、闫诗源、王鹏亮、张志辉、黄  勇、李东升、吴  军、王凌旭、周  莉、王  城、宋  燕、钱春健、朱梅君、简建至、姜剑锋、黄  辉、孙效义

（三）审查人员

三．术语

1  特种气体    specialty gas

电子工厂电子产品生产中外延、化学气相沉积、刻蚀、掺杂等工艺中使用的自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性、氧化性、惰性等特殊气体的统称。

2  气体探测系统    gas detector system(GDS)

设置在特种气瓶柜、气瓶架、阀门箱、阀门盘及其它特种气体输送设备与管道所覆盖区域，通过检测本质气体或关联气体在空气中的浓度来判断本质气体的泄漏，从而发出声光报警信号、提供探测数据的系统。

3  特种气体间配送设施    specialty distribution facilities

电子工厂中自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性、氧化性、惰性等特殊气体供应系统管道和设备的统称。

4  特种气体站   specialty gas station

电子工厂放置卧式气瓶、气瓶集装格、ISO标准集装瓶组、长管拖车、尾气处理装置等气体设备，并通过管道向用生产厂房气设备输送特种气体的独立建、构筑物。

5  气瓶柜    gas cabinet (GC)

特种气体使用的封闭式气瓶放置与气体输送设备。

6  气瓶架    gas rack (GR)

特种气体使用的开放式气瓶放置与气体输送设备。

7  阀门箱    valve manifold box (VMB)

特种气体在输送过程中使用的封闭式管道分配箱体，用于向一个或多个工艺设备提供特种气体。

8  阀门盘    valve manifold panel (VMP)

特种气体在输送过程中使用的开放式管道分配装置，用于向一个或多个工艺设备提供特种气体。

9  尾气处理装置    local scrubber

自燃性、易燃性、毒性、腐蚀性等气体的排气与吹扫气体的现场处理装置，处理后的尾气达到规定排放浓度，并排入用气车间的排气管道。

10  不相容性    incompatible

不同气体混合后即发生化学反应，释放出能量并对环境产生危害作用的特性。

11  吹扫    purge

用氮气或惰性气体对特种气体系统内的本质气体或工作气体进行置换的过程。

12  排气    vent

特种气体设备与系统中排出的本质气体或工作气体。

13  爆炸浓度下限值    low explosion limit(LEL)

易燃性气体在空气或氧化气体中发生爆炸的浓度下限值。

14  最高允许浓度值    threshold limit value(TLV)

毒性气体在空气中的浓度小于该值时, 充分且持续暴露于该环境中的作用人员的健康不会受到损害。

15  化学品    Chemical

电子工厂电子产品生产中湿法刻蚀、光刻、CMP等生产工艺中使用的酸性化学品、碱性化学品、溶剂化学品、研磨液化学品、特种化学品的统称。

16  化学品配送设施 Chemical distribution facilities

电子工厂中酸碱化学品、溶剂化学品、研磨液化学品供应系统管道与设备的统称。

17  化学品回收系统 Chemical reclaiming system

电子工厂中酸碱化学品、溶剂化学品、研磨液化学品回收系统管道与设备的统称。

18  化学品槽车 Chemical lorry

电子工厂中用于运送大用量化学品的专业车辆。

19  化学品桶槽Chemical container

电子工厂中用于储存化学品的小容积容器，放置在化学品储存、分配间的化学品单元内部。

20  化学品储罐Chemical storage tank

电子工厂中用于储存化学品的大容积容器，固定布置在化学品储存、分配间内。

21  阀门箱 Valve manifold box (VMB)

指化学品通过供应管道可同时供应两台或以上的生产设备的阀门操作箱。

22  取样阀箱 Sampling Box (SB)

指化学品管道上用于化学品取样的阀门箱体。

23  泄漏探测器 Leakage detector

用于探测化学品单元、化学品储罐及化学品阀门箱等设备发生化学品泄漏并给出信号的装置。

24  化学品监控系统 Chemical monitor and control system

用来对化学品供应系统，化学品回收系统实现监控、显示、报警、数据收集等功能的远程监控系统。

25  化学品稀释单元 Chemical dilution unit

电子工厂的化学品系统中用纯水稀释高浓度化学品设备的统称。

26  化学品混合单元 Chemical Mixing unit

电子工厂的化学品系统中作为混合两种或以上化学品设备的统称。

27  化学品供应单元 Chemical transfer unit

向电子工厂工艺系统供应化学品的设备。

28   液位探测器 Level sensor

用于探测化学品储罐、化学品单元内桶槽的液位的测量元件。

29   火焰探测器 Ultraviolet rays ＆Infra-red rays （UV/IR）

可燃化学品发生泄漏起火时，探测所产生红外线或是紫外线的辐射热感应装置。

四、条文说明

为便于政府有关管理部门和建设、设计、施工、科研等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，规范研编组按照条、款顺序编写本规范的条文说明。但本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

1.总 则

1.0.1  条文来源为《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011第1.0.1条及《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB50781-2012第1.0.1条。本条说明本规范编制的目的，工程规范是政府及其部门依法治理、依法履职的技术依据，是全社会必须遵守的强制性技术规定。工程规范内容是工程建设的基本指南和底线要求，应严格限定在工程建设领域涉及保证人民生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公众权益和公共利益，以及促进能源资源节约利用、满足国家经济建设和社会发展的范围。

1.0.2   本条说明本规范的使用范围，规范研编以技术专业为对象，以各项目规范中重复的、具体的性能要求和关键技术要求为主要内容。其内容涵盖设计、施工与验收、运行与维护、废弃与拆除等工程环节。

1.0.3   由于工程实践情况复杂，包括施工方法、设计方法、检查方法、新材料应用等技术在规范中没有涉及或与本规范不一致，为鼓励新技术的应用，有关单位与技术专家依据研究成果、验证数据和国内外实践经验等，对所采取的技术措施进行充分论证与评估，证明能够达到安全可靠、节能环保、并对论证结果负责，建设单位应将论证结果报工程项目所在地行政主管部门备案，获得同意后，再进行实施。在工程设计过程中可能会出现规范无相关要求或与规范不一致的情况，这时应采取合规性判断，以保证项目的正常推进。

1.0.4   工程规范是全社会必须遵守的强制性技术规定，是工程建设的基本指南和底线要求。电子工厂特种气体和化学品配送设施在其全生命周期内除了必须严格遵循本规范要求，同时为满足工程各专业全生命周期的质量、安全等需求，还应遵守国家现行有关规范的规定。本条也是技术规范的通用写法。

2.基本规定

2.0.1   来源为《中华人民共和国安全生产法》第四条，生产经营单位必须遵守改法和其它有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。电子工厂特种气体和化学品配送设施涉及大量的危险品物质，许多物质具有易燃、易爆、毒性、腐蚀性的特性，制定本条的目的是为了在工程建设领域涉及保证人民生命财产安全、生态环境安全、公众权益和公共利益。

2.0.2   条文来源为《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009、《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R000-2011，这两个规为全文强制的国家标准，在特种气体和化学品配送装置中会使用到相当数量的压力容器与压力管道，压力容器与压力管道属于国家监管部门重点监管的特种设备，因此，在该通用规范规定配送设施中涉及的压力容器和压力管道等特种设备应符合国家有关特种设备监察管理规定的要求。

2.0.3    电子工厂中大量使用的特种气体和化学品具有易燃、易爆、毒性、腐蚀性的特性，符合危险化学品重大危险源辨识要求，规定当生产储存单元到达现行国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB18218规定的数量时，应按照国家规定要求，对重大危险源进行设计、施工与验收、运行与维护。

2.0.4   本条来源为《中华人民共和国安全生产法》，为保障特种气体和化学品配送设施的安全性，当达到设计使用年限或遭遇重大事故灾害后应进行系统的验证与评估，依据验证与评估结论确定继续使用、进行改造或更换。继续使用应制定相应的安全保障措施。重大灾害是指自燃灾害（地震、水灾等）和人为灾害（运行不当、火灾等）

2.0.5   本条来源为《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB50781-2012总则，电子工厂特种气体和化学品大多数为有毒、腐蚀性、易燃、氧化性的气体和液体，且用量较大，这些配送设施的设计、施工与验收、运行与维护、废弃与拆除过程中都会产生各种废气、废液、固体废物，为此，应采用就地洗涤塔、中央洗涤塔、废液收集、废水收集池等措施对废气、废液、固废进行处理与收集，达标后排放或外运由专业厂家处理。

2.0.6   本条来源为《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012第3.5节，电子工厂特种气体和化学品配送设施涉及大量的危险品物质，许多物质具有易燃、易爆、毒性、腐蚀性的特点，正确的标识可以减少运行与施工人员在工作中发生错误，保证工厂的正常运行，防止易燃、易爆、中毒、化学性伤害事故的发生。同时，管道标识也是国内外工程技术行业的通用做法。

2.0.7   本条来源为《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》(公安部 GA 1002-2012)第5.2条实体防范要求与5.3条技术防范要求。《易制爆危险化学品治安管理办法》（公安部令第154号），易制毒化学品管理条例（国务院445号）。规范的编制是为了符合国家相关法律法规、政策措施对项目建设的要求，包括公共安全、环保、节能等，电子工厂中的剧毒化学品、易制爆化学品、易制毒化学品的安全管控是为了保障人民生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公众权益和公共利益。

2.0.8   本条来源为《氢气站设计规范》GB 50177-2005 7.0.6条，以大型集成电路和液晶面板为代表的电子工厂的FAB生产厂房的一楼（部分在其它楼层）靠外侧的生产辅助区域布置有较多房间作为特种气体和化学品供应间，特种气体和化学品必须就近通过管道系统供应至机台工艺设备，许多可燃性特种气体和甲、乙类液体化学品必须穿过防火隔墙进入生产区域，为了防止特种气体和化学品供应间的火灾事故蔓延至生产区，规定输送可燃气体和甲、乙类液体的管道穿过防火隔墙时，应采用不燃烧体材料填塞空隙，这也是目前电子行业的基本状况。

2.0.9   本条来源为《特种气体工程系统工程技术规范》GB 50646-2011 第6.2.1条，特种气体和吹扫气体的管道和管件应采用奥氏体不锈钢无缝钢管，内表面应进行洁净和钝化处理。《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB50781-2012第3.4.1条，化学品供应系统与介质接触的储罐、桶槽、管道、管道附件应采用不与化学品产生反应、并不应向化学品介质渗透微量物质的材质。电子工厂使用的特种气体和化学品是工艺生产管件性介质，为保证其纯度，与特种气体接触的储罐、阀门、管道、管道附件；与化学品接触的桶槽、储罐、管道、管道附件的本体或内壁应采用不与介质起反应的材料，并不得向介质渗透微量物质。

3.特种气体配送设施设计

3.1.1   特种气体按照物理化学特性分类存放是为了防止不相容气体之间发生反应带来的安全事故。特种气体间应设置排风系统，房间应运行在负压状态是为了防止气体间泄漏的气体进入相邻房间或通道，杜绝事故扩大；特种气体间应用防火隔墙相互隔离是为了房间的火灾事故蔓延至相邻房间；易燃易爆特种气体间应进行防爆设计也是主动防护设计，防止爆炸发生或在发生后减缓后果，这也符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定，也符合行业的普遍做法。

3.1.2   本条来源为《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011，5.2.1条第5款，为强制性条文。条文规定大宗硅烷站应布置为独立的开敞式建筑物，并规定了开敞式建筑屋顶、外墙及他们之间的特殊设计和建设方法，如规定外墙面的遮挡部分不得大于三面，其目的是防止因为墙体的设置不当，影响硅烷站的自然通风，防止硅烷积聚造成安全事故，硅烷属于自燃性气体，自燃温度为-50℃，燃烧热44,370kJ/kg(1kg硅烷相当于10kgTNT当量)。硅烷按化学当量与空气混合时(硅烷占9.51%)，局限空间（定容）环境下硅烷的爆燃产生的压力是10.21atm，而爆炸情况下是19.81atm。如此强大的压力冲击波，会对周围的人员和建筑物带来灾难性的损失。许多大型电子工厂硅烷储存量达到12~15吨，一旦发生爆炸，危险性极大，该条规定是为了通过独立式的开敞式建筑及相关措施，通过自然通风和机械通风的方法防止事故状态下的硅烷堆积，减少事故发生，并在万一发生事故时，将事故危害减少至最小程度。

3.1.3   本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011，5.2.7条，露天布置的硅烷站内大宗容器之间以及容器与工艺面板之间的距离不应小于9m；露天布置的硅烷站内大宗容器之间以及容器与工艺面板之间的距离小于9m时，应设置2h以上的防火隔断，防火隔断的设置不应影响自然通风。规定硅烷站内大宗容器之间以及容器与工艺气体盘之间的距离要求的目的是为了在事故状态下保护操作人员的安全，同时考虑了工厂的实际情况，又规定单硅烷站内大宗容器之间以及容器与工艺气体盘之间的距离小于9m时，应设置2h以上的防火隔断，目的是通过防火隔墙控制火灾范围，保护操作人员的安全。

3.1.4   本条来源于国内外长期的工程经验，硅烷为易燃易爆物质，非大宗硅烷站可以建在室内，为了防止在硅烷泄漏时硅烷的堆积，应加强对硅烷储罐机械连接部分进行强制通风。由于地下室不能够设计出足够的泄压面积，通风排气不能满足硅烷系统的要求，硅烷一旦发生燃烧或爆炸事故，事故后果会持续放大，规定不得建在地下室就是为了进一步防控安全风险。

3.1.5   本条来源于《液氯使用安全技术要求》AQ 3014-2008第8.3条，为强制性条文。瓶体泄漏点为孔洞时，可使用堵漏器材（如竹签、木塞、止漏器等）处理，并注意对堵漏器材紧固，防止脱落。处理无效时，应迅速将泄漏气瓶浸没于备有足够体积的烧碱或石灰水溶液吸收池进行无害化处理。为了防止剧毒性特种气体（如氯气、砷烷等气体）发生泄漏时造成人员伤亡事故，最大程度的减少对工厂和周边人员生命健康的影响，迅速防止剧毒其扩散，规定，剧毒性特种气体供应间应配置专用容器堵漏工具、排风装置和事故状态下的剧毒性特种气体排风处理装置，目的是尽快终止事故的影响。事故排风处理装置包括就地洗涤装置、就地吸附装置、中央洗涤装置、房间内喷淋装置和氯气间室外设置的碱液池等，碱液池的有效尺寸应大于卧式氯气液化气瓶，在紧急状况下，佩戴生命保护系统的工作人员借助工具将泄漏氯气的气瓶推入碱液池。在工程中设置一种或多种的剧毒性特种气体吸收处理装置还应考虑安全评价报告的意见。

3.1.6   本条来源于《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》GA 1002-2012第5.5.2条，存入场所(部位)的防盗安全门应符合GB17565的要求,其防盗安全级别为乙级(含)以上，防盗锁应符合GA/T73的要求，防盗保险柜应符合GBl0409的要求。制定本条是为了防止，剧毒及易制毒化学品被人盗取，造成对社会及人民健康的危害，本条规定，剧毒性特种气体供应间应设置双锁安全门、防盗窗和防止人员入侵的技防设施。

3.2.1  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011 4.2.1 条第2款，不相容气体瓶严禁放置于同一气瓶柜或气瓶架中。由于同一气柜通常共用吹扫氮气、排气系统和排风系统，为了防止不相容气体在非正常状态下相遇发生反应，酿成重大事故；同时也为了防止更换特种气体瓶时因为误操作带来事故，特做此条规定。

3.2.2  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011 4.2.4 条第3款，液态气体瓶的大宗特种气体系统应设计钢瓶加热与保温装置。压缩气体钢瓶、容器和储罐，不论是满的还是部分满的，都不应由能将容器、钢瓶或储罐的表面温度提高到125°F(52°C)以上的装置加热，液体加热会有体积膨胀。钢瓶的最大充装量是按照最高温度(52 ℃)下的液体体积小于钢瓶容积确定的。为了避免液体膨胀对钢瓶的破坏，需要严格限定钢瓶表面加热温度。

3.2.3  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011 4.3.1 条，特种气体系统吹扫氮气的设置，应符合下列规定：

1  自燃性、可燃性、毒性、腐蚀性特种气体系统的吹扫氮气应与独立的氮气源连接，不得与公用氮气或工艺氮气系统相连；

2  不相容性特种气体系统的吹扫氮气不得共用同一氮气源；

3  吹扫氮气管线必须设置止回阀。

为了防止自燃性、易燃性、毒性、腐蚀性等危险性特种气体系统的吹扫氮气被本质特种气体污染，引发着火、中毒或设备损坏等事故，防止不相容气体发生接触带来安全事故，规定危险性气体吹扫气体应来自专用吹扫钢瓶，并应在吹扫氮气管线设置止回阀。

3.2.4  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011的4.1.3 条，不相容的特种气体排气管道不得接入同一排气系统。为防止不相容特种气体相遇发生反应带来安全危害，不相容的特种气体的排气体管道不得接入同一排气系统，为此，作了本条的规定。

3.2.5  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011第 4.3.4 条第2款，自燃性、可燃性、毒性、腐蚀性特种气体的排气必须经过尾气处理装置处理。自燃性、易燃性、毒性、腐蚀性特种气体系统在抽真空或吹扫过程中排出的超过规定浓度的特种气体和特种气体混合气对环境与人体将会造成着火、破坏设备、管路、污染环境、人体中毒安全危害，因此这些特种气体及混合气应通过排气管道进入尾气处理装置进行处理，达到规定浓度后才能排入厂务排气系统。对于具有自燃、易燃单一危害特性的特种气体，如果环境评价文件许可，也可以不经过处理设备排至安全位置。

3.2.6  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011 4.2.1 条第5款，气瓶柜闭门时应保持不低于100Pa负压，柜内的排风换气次数不得低于300次/小时。保持气瓶柜在负压下运行，发生泄漏时，危险气体会进入排风系统，避免泄漏到环境，保障操作人员的生命安全和附近设备的安全。

3.2.7  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011 4.2.1 条第6款，自燃性、可燃性、毒性、腐蚀性特种气体应在排风出口设置气体泄漏探测器。在危险气体泄漏开始时，在抽风口处能及时探测到泄漏程度，规定在排风口设置气体探测器是为了能够及时报警并采用切断措施，预防泄漏扩大导致发生事故。这是国内外电子工厂运行经验和通用做法。

3.2.8  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011 5.1.8条，硅烷钢瓶出口应设置常闭式紧急切断阀，硅烷站的安全出口应设置手动紧急切断按钮，至少有一个手动紧急切断按钮与输送系统的距离应大于4.6m。从安全操作的角度出发，规定钢瓶出口应设置常闭式紧急切断阀，且至少有一个紧急切断按钮距离气源不小于4.6m，每个气站入口外应设置手动紧急切断按钮。

3.3.1  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011第 6.1.3条，生产厂房内的可燃性和毒性特种气体管道应明敷，穿过生产区墙壁与楼板处的管段应设置套管，套管内的管道不得有焊缝，套管与管道之间应采用密封措施。可燃性、毒性、腐蚀性气体管道的机械连接处，应置于排风罩内。为了防止易燃性、有毒特种气体泄漏后聚积，引发着火、爆炸事故本条规定此类特种气体管道应架空敷设。为了防止此类特种气体管道穿过生产区墙壁与楼板处的管段气体泄漏后积聚，本条还规定在套管内的管道不应有焊缝。特种气体管道应采用焊接连接。

3.3.2  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011第6.1.6条，可燃性、氧化性特种气体管道，应设置导出静电的接地设施。为避免管道内油脂与氧化性介质发生反应，产生燃烧等严重后果，规定氧化性气体管道应经过严格的脱脂处理。

【起草说明】本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011 第6.4.1 条，特种气体管道必须进行管道标识。本节对特种气体管道标识做出了规定，其目的是为特种气体管道的安装施工中管道的标识提供依据和生产运行中使用标识特种气体管道内容物及其危险特点，防止事故的发生或一旦发生事故时使作用人员，安全管理人员迅速识别特种气体管道的内容物及其危险性。

3.4.1	本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011第9.1.1条，特种气体管理系统应配置特种气体的连续检测、指示、报警、分析的功能，并应能记录、存储和打印。本条是为保证电子工业工厂特种气体管理规范、集中并且功能完善。

3.4.2	本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011第9.2.1条，为强制性条文。本条规定了电子工厂特种气体探测器布置的位置与场所，目的是为保证特种气体探测器能够安装位置规范性、从而最及时发现气体泄漏、报警并采用对应措施。

3.4.3	本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011第9.2.3条。本条规定了自燃性、易燃性、毒性和惰性气体气体装置报警设定值的要求，一旦泄漏超过规定值，可能造成火灾、人员中毒、窒息等状况发生，为此，规定了一级报警和二级报警的要求，一级和二级报警值设定是行业内的通常做法，既可以判断气体泄漏，泄漏的气体浓度又不会引起安全事故，报警值设定，留有安全余量。

3.4.4	本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-20111第5.3.4条，硅烷排风管道的气体探测器的报警设定值，应等于或小于硅烷爆炸浓度下限值的25%，并与硅烷气源的自动切断阀连锁；硅烷站环境气体探测器的报警设定值应等于或小于5ppm，环境气体探测器报警时，硅烷控制系统不应切断硅烷输送管路。在抽风管道中设置泄漏探测器，并设定报警值和自动关闭输送系统，是为了硅烷系统做到早期报警，防止事故产生。

3.4.5  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011第9.4.1和9.4.2条，条文如下：特种气体探测系统确认气体泄漏时，应自动启动相应的事故排风装置，自动关闭相关部位的气体切断阀，并应能接受反馈信号。9.4.2  特种气体探测系统确认气体泄漏时，应自动启动泄漏现场的声光报警装置，该声光报警应有别于火灾报警装置，并应自动启动应急广播系统。为确保生产车间和特种气体系统的安全、应采取各项联动控制，一旦特种气体泄漏后，切断阀、事故通风装置与气体探测器联动，自动启动相应的事故通风风装置、关闭切断阀，切断气体来源。同时当气体探测系统确认气体泄漏时，应启动泄漏现场的声光报警装置，提醒作用人员采取应急措施和迅速离开事故现场。

3.4.6  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011第5.3.5条，室外大宗硅烷系统的钢瓶区域内必须设置紫外红外火焰探测器；室内硅烷输送系统应采用火焰探测器或感温探测器。火焰探测器或感温探测器应与报警系统和硅烷气源的紧急切断阀联动。

本条规定了大宗硅烷系统与室内硅烷输送系统探测器的布置原则，规定室外大宗硅烷系统必须设置紫外/红外火焰探测器，室内硅烷输送系统应设置火焰探测器或感温探测器，目的是为了发现早期微量火焰，及早报警并关闭气体供应系统，杜绝危险环境扩大，保护人员与财产安全。

4.化学品配送设施设计

4.1.1  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012第3.1.2条，化学品应按照物化特性分类储存，不相容的化学品应布置在不同的房间内，房间之间应采用实体墙分隔。化学品应按其化学物理特性分类储存，是为了防止不相容相互接触时发生化学，造成安全事故，房间用实体墙隔开，是为了储存安全。

4.1.2  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012第3.1.3条，危险性化学品储存在单独的储存间或储存分配间，与相邻房间隔墙的耐火极限应不小于2.0h，并应布置在生产厂房一层靠外墙的房间内。本条规定的制定主要是考虑到化学品的运输储存的便利与安全性，发生火灾不至于影响其他化学品房间，可以将危险性降至最低。

4.1.3  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012第3.1.4条，生产厂房内的化学品储存、分配间的设计应符合下列规定：

1  应设计储存桶槽或储罐，储存桶槽或储罐的容量为该化学品7天的消耗量。

2  应设计日用桶槽，日用桶槽的容量为该化学品24h的消耗量。

3  当单一或多种化学品的储存数量达到现行国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB18218 规定的数量时，应设置单独的建构筑物用于化学品的储存与分配。

生产厂房储存桶槽或储罐的容量设置考虑一个运输周期的消耗量，是因为工厂的地域所在地与化学品供应地的距离各有不同，条文没有严格限制生产厂房内非洁净区域布置的化学品储存、分配间中化学品的储存数量。日用桶槽的容量为该化学品24h的消耗量是行业内通用做法。

4.1.4  条文来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012第3.2.8条，为强制性条文。

1  化学品液体储罐应设置防护堤是用于储罐泄漏或检修用围堰，防止化学品外溢； 国家相关规范也规定，甲、乙、丙类液体的地上式储罐或储罐组，其四周应设置不燃烧体防火堤，防火堤的有效容量不小于其中最大储罐的容量，综合国内多个电子工厂化学品系统的实际情况，条文规定防火堤容积应大于堤内最大储罐容积。

2  为防止非燃烧的危害酸碱性、腐蚀性化学品泄漏造成的事故，规定酸碱类化学品、腐蚀性化学品液体储罐应设置防护堤，参考第1款编制的理由，规定非燃烧性化学品防护堤容积应大于堤内最大储罐容积；

3  国家有关规范规定，氧化性、腐蚀性化学品液体储罐与可燃溶剂化学品储罐之间；相互接触引起化学反应的可燃溶剂化学品储罐之间，应设置隔堤，隔堤容积应大于隔堤内最大储罐容积的10%；

4  国家有关规范规定，防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏；卧式储罐防火堤的高度不应低于500mm，参考上述条款内容，制定了本条款。

4.1.5  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012第3.2.9条，化学品储存、分配间四周应设置泄漏废液收集沟，沟内应设置废液收集坑，不同性质的化学品泄漏废液收集沟不应联通。

为减少化学品储存、分配间内化学品泄漏的影响，同时能够有效的回收泄漏的化学品，防止不相容化学品发生反应，所以规定化学品储存、分配间四周应设置泄漏废液收集沟，不同性质的化学品泄漏废液收集构不应联通。

4.2.1  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 第3.2.1条。本条是为了规范电子工厂柜体内化学品洁净度不受污染、避免因人为动作不经过联动设计引起运转危险、联动设计应可实时监控。

4.2.2  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012及《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003。本条是为规范电子工厂的化学品配送设施，应进行分类，规定危险性类别、危险标志、危险特性及安全操作等内容;本条适用于常用危险化学品的生产、使用、贮存和运输。也适用于其他化学品。

4.2.3  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012及《防止静电事故通用导则》GB12158-2006。

本条是为规范爆炸和火灾危险环境电力装置设计贯彻预防为主的方针,保障人身和财产的安全, 因地制宜地采取防范措施,做到技术先进,经济合理、安全适用。本条的制定是为了及时导出化学品设施和管道产生的静电，防止发生火灾。

4.2.4  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 。制定本条是为了规范因人为动作不经过联动设计引起运转危险，联动设计应可实时监控，保证化学品配送系统的运行安全保护工艺设备使用化学品的安全，可作紧急情况控制及监控。

4.2.5  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 。酸碱类、腐蚀性溶剂化学品应设计双套管为为了防止泄漏，管道连接点安装在箱体内也是为了防止管道在连接点发生泄漏，确保人身和财产的安全，规范化学品配送管道设计。

4.2.6  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 第4.1.1条。本条是为规范化学品回收系统应符合防火、防爆的安全要求，规定发生剧烈化学反应的物质不能混合排放，主要是考虑到一些高浓度的酸碱化学品混合后不仅会产生一些结晶体，长时间会堵塞管道，而且还会伴随产生大量的热，对化学品管道系统的安全带来隐患。

4.2.7  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 第4.1.2条。本条是为规范化学品回收应采用集中处理系统，其包装应采取避光措施；爆炸物品不准和其他类物品同贮，必须单独隔离限量贮存；有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质；腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁和其他物品共存。管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。贮存的化学危险品应有明显的标志，同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。

4.2.8  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 第4.2.2条。本条是为规范化学品回收系统贮存原则，有机化学品回收系统应与无机化学品回收系统分区域放置是为了防止操作不当，混合后造成安全事故；回收化学品桶槽应能储存大于一周的废液量是为了确保工厂有一定的仓储能力，易燃和氧化性化学品回收系统应有防静电装置是处于安全的考虑，也是行业的普遍做法。

4.2.9  制定本条是考虑特种化学品在电子工厂的使用，特种化学品一般是指用于领先半导体制造商（小于28纳米）先进薄膜沉积技术的一种化合物，可以是一种固体，液体或气体。部分特种化学品熔点较低，如TMA在15℃以下会固化，其结晶可能造成输送系统中的阀门膜片损坏，造成泄漏，由于部分特种化学品易燃或自燃，泄漏后可能对生命财产安全造成巨大影响，为此，从使用与安全的角度考虑，本条规定应对该类化学品进行温度控制。

4.3.1  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》5.3.2条。化学品使用的工艺设备、化学品供应设备箱柜、桶槽和阀门箱、化学品的双层管线、化学品储罐的防火堤、隔堤等是化学品容易发生泄漏、易积聚处，因此，条文规定在这些位置应设置化学品泄漏探测器，并在发生泄漏时发出声光报警。

4.3.2  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》5.3.2条。国家相关规范也规定，可燃气体一级报警设定值小于等于25%LEL；可燃气体二级报警设定值小于等于50%LEL；有毒气体报警设定值小于等于1TLV。一级报警后，即使化学品浓度发生变化，报警仍应持续，只有经人工确认并采取相应的措施后才能停止报警。

4.3.3  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》5.3.4条。

越来越多的易燃性、自燃性化学品应用于半导体、平板液晶及太阳能行业，可燃性化学品（如TEOS），自燃性化学品(如TMA）发生泄漏时均会对周围环境与人身安全造成巨大影响，设置气体探测装置和火焰侦测装置就是为了将火灾损失降低至最低。

4.3.4  其原因在于特种化学品种类繁多，且多为前期新合成物质，物理化学等相关性质尚待明确，具有较大不确定性。如果没有相对应的特种化学品侦测器，则可以使用其衍生产物所对应的侦测器进行探测。

4.3.5  考虑到自燃性质的特种化学品遇空气燃烧危害较大，为避免其泄漏时发生风险，应设置应急处理装置。例如大宗特种化学品TMA/DEZ,可设置燃烧池，并铺设一定量的蛭石，一旦发生大规模泄漏时，能将泄漏物质安全燃烧。

5.配送设施设计

5.1.1  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》7.0.2条，有爆炸危险的特种气体间的承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

本条是根据国家现行标准《建筑设计防火规范》GB50016有关甲类生产厂房防爆的规定制定的。有爆炸危险特种气体房间的承重结构以及重要部位应具备足够的抗爆性能，以减少因爆炸对主体结构带来的危害，避免造成重大的人员伤亡和经济损失。

5.1.2  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》7.0.3条，有爆炸危险的特种气体站房应设置泄压设施。有爆炸危险特种气体和溶剂化学品房间应采取非燃烧体轻质屋盖、易于泄压的门、窗、轻质墙体也可作为泄压设施，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

5.1.3  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》6.1.1条，布置与生产厂房内的甲、乙类化学品间的耐火等级不应低于二级，结构构件的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。根据国家有关规范和行业内安全运行经验，规定甲、乙类特种气体间的耐火等级不到低于二级。

5.1.4  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》7.0.11条，特种气体间内装修材料应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定。特种气体多具有易燃、易爆、腐蚀等特性，特种气体房间内装修应根据其气体特性进行选材与设计，装修材料的燃烧性能等级要求A级不燃性，目的是防止火灾损失，也符合行业的安全要求。

5.1.5  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》7.0.6条，有爆炸危险的特种气体间与无爆炸危险房间之间，应采用耐火极限不低于4h的不燃烧体防爆墙分隔，防爆墙上不得开设门窗洞口；设置双门斗相通时，门应错位布置，门的耐火极限不应低于1.2h。

有爆炸危险性的特种气体房间，一旦发生火灾，其燃烧时间较长，燃烧过程中所释放的热量也大，该房间与其它房间之间的隔墙除满足防爆要求以外，该墙体的耐火极限还要求不低于4.0h。若当设置双门斗相通时，应采用甲级防火门。

5.2.1  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011第10.1.3条，特种气体站房排出的废水，应排入废水处理站处理达标后排放。

氨气等一些特种气体易溶于水，产生有害废水。发生火灾时，某些气体燃烧后产生有害消防废水，这些有害消防废水不能直接排至市政管网，否则会造成污染。应该把这些水排至废水处理站，处理合格后排放。当消防废水不能直接排至废水处理站时，应考虑消防废水收集措施。化学品系统的尾气处理装置排出的废水，因泄漏产生的废化学品或是因消防产生的废水，不能直接排至市政管网，应该把这些水排至废水处理站，处理合格后排放。

5.2.2  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011第10.1.4，毒性、腐蚀性气体的特种气体间应设置紧急洗眼器。为保护工作人员的生命安全，毒性、剧毒性、腐蚀性气体的特种气体间，化学品间的附近人身安全位置应设置紧急冲身洗眼器，强调附近是因为有些冲身洗眼器放在房间外更有利于使用，同时离开事故区域也有利与人身安全。

5.2.3  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011第10.2.5条，特种气体站房内存储的特种气体与水可发生剧烈反应时，该特种气体间严禁采用水消防系统。《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB50781-2012第6.3.1条第4款，化学品储存的化学品与水可发生剧烈反应时，该化学品储存、分配间不得采用水消防系统。

特种气体中有很多种类与水接触会发生化学反应产生有毒有害物质，比如ClF3、WF6等。存储这些气体的特种气体间不应采用水消防系统。可采用气体消防、干粉灭火器等消防形式。具体采用的消防方法需要与气体公司确认气体性质后决定。

5.2.4  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》第5.5.1条，硅烷站的消防系统应符合下列规定：

1  发生硅烷火灾时，在没有关闭泄漏钢瓶之前，严禁扑灭硅烷火焰；

2  发生火灾时，硅烷钢瓶和使用到硅烷的相关设备，应有冷却措施；

3  硅烷站的消火栓系统设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

第1款是因为在发生火灾时，及时切断硅烷气源是最关键的。如果在没有切断气源时就扑灭了火焰，有可能泄漏的硅烷大量聚集后发生轰燃或爆炸，造成更大的损失。一旦发生硅烷火灾，首先应切断气源，已经着火的就应该让钢瓶燃烧至熄灭为止。

第2款是因为发生火灾时，应有水喷淋等措施来冷却钢瓶及相关设备，避免因过热发生爆炸，从而造成更大损失。

第3款是因为卤代烷类的灭火剂与硅烷会发生化学反应因此不能使用。对于已经发生的硅烷火灾，二氧化碳可能会使火暂时灭掉，因此不能使用。

5.2.5  本条来源于《电子工业洁净厂房设计规范》8.5.3条第3款，存放可燃气体钢瓶的特种气体柜中应设置自动灭火设施。

考虑到可燃特种气体和可燃化学品柜一旦发生火灾，将对人身财产安全造成危害，建议配置相应安全设施。

5.3.1  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB 50646-2011第11.1.1条：特种气体站房应设置连续的机械通风或自然通风系统，风量应满足气瓶柜的排风要求，并应满足房间最小通风换气次数不低于6次/h的要求。《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 第6.4.1条第1款 化学品间应设置连续的机械通风或自然通风系统，风量应满足化学品桶槽的排风量要求，并应满足房间最小通风换气次数不低于每小时6次的要求。

特种气体站房用于储存和分配自燃性、可燃性、毒性、腐蚀性、氧化性、窒息性气体，存在管道或阀门泄漏和积聚的潜在危险性；化学品站房用于储存和分配可燃性、毒性、腐蚀性化学品，存在管道或阀门泄漏和积聚的潜在危险性。因此，特种气体站房、化学品站房应设置连续的机械通风，防止特种气体、化学品在特种气体站房、化学品站房内积聚。美国NFPA-318《洁净室防护标准》第7.1.4条：“有害化学品贮存和配送房间应设置机械通风，机械通风换气率应不低于0.31m3/min/m2（1ft3/min/ft2）地面面积。”，相当于18m3/h/m2地面面积。因此，规定了特种气体站房、化学品站房的最小通风换气率。

5.3.2  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB 50646-2011第11.1.2条：特种气体气瓶柜和阀门箱应设置机械排风装置。《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 第6.4.1条第2款 化学品桶槽和阀门箱应设置机械排风装置。

特种气体气瓶柜、特种气体阀门箱、化学品泵箱、化学品阀门箱内安装了特种气体、化学品分配阀门和管道，阀门和管道接口较多，存在泄漏的可能性。因此，特种气体气瓶柜、特种气体阀门箱、化学品泵箱、化学品阀门箱应设置机械排风进行强制通风，防止有害特种气体、有害化学品在特种气体气瓶柜、特种气体阀门箱、化学品泵箱、化学品阀门箱内积聚而引起事故。

5.3.3  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB 50646-2011第11.1.4条：特种气体站房应设置事故通风，事故通风量宜根据事故泄漏量计算确定，但房间换气次数不应小于12次/h。并应在特种气体站房外设置事故通风紧急按钮。

《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 第6.4.1条第4款 化学品间应设置事故通风，事故通风量宜根据事故泄漏量计算确定，且房间换气次数不应小于每小时12次，并应在化学品房间外设置事故通风紧急按钮。

大宗特种气体站房内特种气体容器容积较大，且特种气体容器直接暴露在特种气体站房环境内，发生气体泄漏时，气体直接泄漏至特种气体站房环境内，操作人员、救援人员暴露风险高；大宗化学品站房内化学品容器容积较大，发生化学品泄漏时，操作人员、救援人员暴露风险高。因此，大宗气体站房、化学品站房应设置事故通风。事故通风量应根据事故时泄放的特种气体、化学品量和危害程度通过计算确定。根据国家有关标准和工程实践，事故通风换气次数的下限定为每小时12次。特种气体站房、化学品站房事故通风系统与环境气体探测器连锁，当发生气体、化学品泄漏事故时，自动开启事故通风系统，以降低环境中气体浓度。报警在特种气体站房、化学品站房外设置紧急按钮以便救援人员启动事故排风系统。

5.3.4  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB 50646-2011第5.4.4条：硅烷气瓶柜排风量计算应符合下列规定：1）气瓶柜内的硅烷泄漏量应按照硅烷最大储存压力计算；2）排风量应满足气瓶柜内的硅烷体积浓度小于0.4%；3）气瓶颈部和管道机械连接处的气流速度应大于或等于1m/s。《特种气体系统工程技术规范》GB 50646-2011第5.4.6条：硅烷阀门箱的排风量计算应符合下列规定：1）阀门箱内的硅烷泄漏量应按照硅烷最大储存压力计算；2）排风量应满足阀门箱内的硅烷体积浓度小于0.4%；3）管道机械连接处的气流速度应大于或等于1m/s。

硅烷属于易燃、易爆气体，一旦发生泄漏，将会发生自燃，有可能导致火灾或爆炸。硅烷爆炸下限为1.37%，规定最小通风量目的通过有效通风，对泄漏的硅烷进行稀释使空气中硅烷浓度低于硅烷爆炸下限。

5.3.5  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB 50646-2011第11.1.6条：可燃性、毒性、腐蚀性气瓶柜、阀门箱的排风口与主排风管道连接的支管应采用刚性风管，不得使用柔性风管或软管。《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 第6.4.1条第6款 化学品间桶槽、阀门箱的排风口与主排风管道连接的支管应采用刚性风管，不得使用柔性风管或软管。

排风管道为负压，采用柔性风管或软管，风管的有效通风面积减小，将会影响到通风效果，同时，柔性风管或软管对火灾的耐受性较差，很容易造成排风管烧坏和变形。因此，可燃性、毒性、腐蚀性气瓶柜及化学品泵箱、阀门箱的排风与主排风管道连接的支管采用刚性风管。如果在气瓶柜、阀门箱的排风管道上设置防火阀，一方面，防火阀可能误动作，导致气瓶柜、阀门箱排风故障，将存在有害气体在气瓶柜内积聚，存在安全风险，另一方面，在在火灾情形下，气瓶柜、阀门的排风仍有必要保持连续工作，才能保证操作人员和消防人员的生命安全。因此，规定了气瓶柜、阀门箱的排风管路上不应设置防火阀。

5.3.6  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB 50646-2011第11.1.8条：特种气体间排风，应根据排风的危害性和浓度设置处理装置。《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 第6.4.1条第7款 化学品间排风，应根据排风的危害性和浓度设置处理装置。

为了避免特种气体、化学品设备、站房排风造成对周围环境和人身安全造成危害，因此，应根据排风中特种气体的性质和浓度等因素确定设置处理装置进行处理，如，洗涤塔、吸附塔等。

5.3.7  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB 50646-2011第11.2.1条：特种气体间宜设置空调系统，并应符合下列规定：2）不得采用循环空气。

《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 第6.4.2条第7款 ，为强制性条文。6.4.2 易燃易爆溶剂化学品间不得采用循环空气空调系统。

由于特种气体站房、化学品站房，储存和分配的特种气体、化学品具有易燃、爆炸、腐蚀、有毒性质，因此，特种气体站房、化学品站房应室内空气及时排至室外，不能循环使用，以保障特种气体站房、化学品站房通风良好。

5.3.8  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB 50646-2011第11.2.2条：空调风管不得穿越特种气体间之间的分隔墙；必须穿越时，应安装防火阀。《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 第6.4.2条第2款 空调风管不应穿化学品间之间的分隔墙；必须穿越时，应安装防火阀。

避免相邻的特种气体站房、化学品站房的火灾蔓延，或因一个特种气体站房、化学品站房火灾而导致多个特种气体站房、化学品站房的通风关闭，造成更大的危害。因此，空调风管不应穿越特种气体站房、化学品站房之间的分隔墙。

5.3.9  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB 50646-2011第5.4.11条：空调系统、排风系统风管应采用不燃材料制作，排风风管应采用刚性风管。风管保温应采用不燃或难燃材料。《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 第6.4.2条第5款 化学品间空调风管应采用不燃材料制作，保温应采用不燃或难燃材料。

防止火焰蔓延和扩散,特种气体、化学品设备及站房排风管道及空调风管采用不燃材料制作,保温采用应采用不燃或难燃材料。

5.3.10  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB 50646-2011第11.1.11条，为强制性条文。11.1.11 特种气体站房排风系统不得与火灾报警系统联动控制；火灾发生时，严禁关闭排风系统。《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 第6.4.1条第10款 化学品间排风系统不得与火灾报警系统联动控制，火灾发生时，严禁关闭排风系统。

为了保证特种气体站房、化学品站房排风系统连续运行，可以防止特种气体积聚，从而降低了火灾危险性和对救援人员的危害。因此，特种气体站房、化学品站房排风系统不应与火灾报警系统连动。关闭特种气体站房、化学品站房排风系统可能造成更大的危害。

5.4.1  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012第6.2.1条第1款，化学品间的电力负荷等级应符合下列规定：

- 化学品间电力设备的负荷等级应与主厂房的最高负荷等级相同。

- 化学品检测与控制系统为一级负荷，并应配置UPS不间断电源。

因为特种气体和化学品站房的各类设备在停电中断后，会造成工厂产品成批报废，经济损失较大，所以电力负荷的等级要求较高。控制管理与泄漏检测、探测系统允许中断供电的时间为毫秒级，须配有不间断电源UPS。

5.4.2  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012第6.2.2条第2款，条文如下：6.2.2 防雷与接地设计应符合下列规定：2 架空敷设的易燃易爆溶剂化学品管道，在进出建筑物处应与防雷电感应的接地装置相连；距建筑物100m内的化学品管道，宜每隔25m接地一次，其接地电阻不应大于20Ω。

规范特种气体和化学品的管道室外防雷电感应（防闪电电涌侵入）做法，防止雷电通过管道引入室内，造成损失。由于部分易燃性和氧化性化学品同时具有酸性或碱性，对金属管道会产生腐蚀，当管道材料选择非金属材料时，工程上应根据实际情况考虑是否采取防静电接地措施。

5.4.3  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012第6.2.2条第3款，条文如下：6.2.2 防雷与接地设计应符合下列规定：3 易燃易爆溶剂化学品、氧化性化学品设备与管道应采取防静电接地措施，应在进出建筑处，不同分区的环境边界、管道分岔处及直管段每隔50m~80m处防静电接地一次。

制定本条是为了规范易燃性和氧化性特种气体和化学品配送设备与管道室外防静电做法，由于物质流动易在金属输送管道和容器表面产生静电，必须及时导出，避免静电的大量堆积导致火灾发生。由于部分易燃性和氧化性化学品同时具有酸性或碱性，对金属管道会产生腐蚀，当管道材料选择非金属材料时，工程上应根据实际情况考虑是否采取防静电接地措施。

5.4.4  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 第6.4.1条第9款 易燃易爆溶剂化学品和氧化性化学品的排风管应设置防静电接地装置。《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012 第6.4.2条第6款空调风管应设置防静电接地装置。

为防止因空气摩擦产生静电积聚，而引起燃烧和爆炸事故，因此，特种气体、化学品设备排风管、站房通风管道及空调风管应设置防静电接地装置，消除风管静电。

6.施工与验收

6.1.1  该条来源于《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010第3.1.4.2条，施工组织设计或施工方案已经批准，并已进行技术和安全交底。由于特种气体和化学品系统一般输送的都是有毒有害的气体和液体，稍有不慎往往会对人员、环境、生产设施造成难以挽回的灾难性后果，所以为保证管道施工质量，在工程施工之前必须编制施工组织设计或施工方案，解决施工过程中的技术难点，该施工方案得到业主等相关单位的核准才能实施。

6.1.2  本条来源于《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010第1.0.5条。当需要修改设计文件及材料代用时，应经原设计单位同意，并应出具书面文件。设计是确保施工质量与安全的基础，因为实际情况需要进行修改设计方案，也必须通过设计单位进行复核，以保证能够满足生产的质量与安全需要。

6.1.3  本条来源于《特种气体系统工程技术标准》12.1.2条，特种气体系统使用的不锈钢管应采用全自动轨道焊机焊接，高纯氩气保护。特种气体和化学品包含了多种易燃，毒性气体，其管道焊接的质量是保证系统安全运行的重要条件，本条规定了特种气体管道焊接机具、焊接方式及焊接时的气体保护。当管道直径超出自动焊机规格时，应采用手动焊接方式。

6.1.4  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB50781-2012第7.1.1条，设备及材料进场检验应提供产品合格证和质量保证书，检验应有记录。若该工程合同约束了其它的相关质量、安全的要求，提供方也需要在设备或材料进场时提供相关的文件。设备及材料进场检验的产品合格证和质量保证书是业主、监理、施工单位控制质量的重要手段，材料合格是整个项目质量合格的基础。一旦材料出现问题，必然导致项目安全与质量出现隐患，所以，必须对设备与材料进场需提供的配套资料进行规定，保持材料与设备的可追溯性，来确认材料来源可靠、可控。

6.1.5  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB50781-2012第7.9.1条：标识粘贴应在设备及管道油漆、清洁与绝缘完成后进行。并应逐点检查每个系统连接的正确性，阀门应有与图纸相同的编号，并有显示开关的状态显示牌。不同的药液用不同的颜色标记，且应标明化学品药液的名称及流向。按照要求对特种气体和化学品管道进行分类，标识，运行人员能够轻易辨识出每条管道中的特种气体和化学品名称。阀门与图纸编号相同，有利于维护检修，避免出现开错阀门的事故发生。阀门需悬挂开关状态显示牌，使得操作人员可以快速判断化学品输送的状态、找出故障原因。

6.1.6  本条来源于《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011第8.5.7条第1款，输送极度和高度危害介质以及可燃性介质的管道，必须进行泄漏性试验。

哪些管道应做泄漏性试验，应由设计文件根据管道系统输送介质的性质来确定。极度和高度危害以及可燃介质，一但发生泄漏将造成人身伤害及财产重大损失，因此根据国家相关规程规定输送极度和高度危害介质以及可燃性介质的管道，必须进行泄漏性试验。

6.2.1  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011第12.5.1条第3款。由于不锈钢垫片、镍垫片具有较好的塑性及韧性；使用过的垫片表面可能会有压痕，再次使用会造成泄露；两个垫片重叠也使用会造成密封不严；经验表明，面密封端面用硬器稍微毁伤(即使有头发丝那么细或肉眼看不见)都会导致大量的气体泄露。为了确保生命周期安全，所以做了本条规定。

6.2.2  本条来源于《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011第5.0.1条，在掌握材料的焊接性能后，必须在工程焊接前进行焊接工艺评定。焊接性能试验主要解决材料如何焊接问题，在具体工艺条件下焊接接头的使用性能是否满足使用要求，依靠焊接工艺评定来完成。没有充分掌握钢材的焊接性能就很难拟定出完整的焊接工艺进行评定。 焊接工艺评定报告是编制焊接工艺规程的依据。系统的单线图并编制焊接作业指导书是为了确保现场焊接持续、有效进行，记录真实可靠，具有可追溯性，确保生命周期安全。

6.2.3  本条来源于《特种气体系统工程技术规范》GB50646-2011第12.6.2条，施工前应将管道内的特种气体用高纯氮气置换尽，且应将管道系统抽真空处理, 被置换出的气体必须经过尾气处理装置处理,达标后排放。施工前必须将管道内的特种气体用高纯氮气置换干净，且应将管道系统抽真空处理，其目的为了防止管内残存有害气体在施工时对人身及设施造成安全威胁。

6.2.4  本条来源于《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011第8.5.4条第2款，气压试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。气压试验有释放能量的危险，必须特别注意要将气压试验时脆性破坏的机会减至最小程度，所以规定气压试验应采取事先预试验，以及分级升压、稳压等安全措施，使管道有足够时间平衡应变。由于脆性材料的破坏是无塑性变形的过程，且该材料的脆性转变温度较高，规定“严禁气压试验温度接近金属材料的脆性转变温度”。

6.3.1  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB50781-2012第7.5.1条第5款，弯头宜采用成品弯头，当采用烘箱现场煨制时，煨管作业要在通风的环境下进行。《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB50781-2012第7.5.2条，外套管施工完成后应进行压力试验。因为外套管在热煨弯时，如果不采用专用工具，可能造成管道不规则变形，内部应力增大或管壁厚薄不均。在施工过程中造成内管无法穿过，增加施工难度与危险，所以需要对外套管施工进行规范。外套管的目的是保护内管，并且在内管发生泄漏的时候，化学品不会蔓延到其他区域。泄漏出的化学品被外套管收集，并回流到设备内部，触发泄漏报警。所以外套管不密封，就不能起到以上的作用。对外套管进行测试，保证外套管的密封性，避免影响工程质量。

6.3.2  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB50781-2012第7.5.4条第1款：PFA管道应采用一根整管贯穿，中间不得设接头；第7.6.1条：PFA管的管径大于DN25应采用焊接连接。在外套管中的PFA软管，不应有接头，因为接头在运行过程中，可能会有松脱的风险，在外套管中无法进行检修。大口径的PFA管道，由于管道壁厚的原因，管道较硬，已无法进行单管穿管布设，所以需要使用焊接连接。为了满足管道施工的洁净度以及焊道质量的需求，需要使用红外热熔焊机进行非接触式焊接。接触式热熔焊接会影响管道洁净度，并且焊道质量不易控制，无法满足洁净化学品的要求。

6.3.3  手动焊接焊道质量较差，容易产生死角，对洁净度产生影响，所以需要使用氩弧自动焊机，焊道光滑平整，并且采用氩气保护，无氧化现象，不易受到腐蚀规。

6.3.4  本条来源于《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB50781-2012第7.10.1条：管路与系统检测的内容应根据电子生产工艺要求确定，按照合同规定在工程完工后进行。7.10.2条，化学品系统工程的检测项目一般有强度试验、严密性试验、泄漏性试验、洁净度测试、电气性能测试以及合同要求的测试。

管道的压力测试进行规范。强度试验保证所有接头，焊道连接牢固，确保没有未锁紧接头或焊接不合格接头存在，管道承压能力符合设计要求。严密性试验与泄漏性试验，都是对管道密封性进行检测，接头密封面是否密封严密，管道有无细小的微漏情况，保证供应的安全性，洁净度和电气性能测试保证管道的品质与输送的介质相一致。

6.3.5  对验收流程的规范，可以保证对施工质量的检验没有遗漏，确保施工质量可控。竣工验收按照分部分项进行，并组织施工、监理等单位一同进行。各单位按照各自职责对项目进行验收，并签字确认，确保没有遗落项，并做好记录。

7.运行与维护

7.1.1、2  本条来源于《中华人民共和国安全生产法》第二章 第十九条、《企业安全生产标准化基本规范GB/T33000-2016》第5.1,5.3条的相关法规规定。生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人、责任范围；委托运行管理的，服务公司还应提供运行管理资质证书

7.1.3  【来源及起草说明】根据《中华人民共和国安全生产法》第二章 第十八条、《危险化学品安全管理条例 国务院令 第591号》第三章 第二十八条，等相关法规规定。电子工厂中使用的特种气体和化学品多属于危险化学品，工厂应根据所使用的危险化学品的种类、危险特性及使用量和使用方式，建立、健全危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程。

7.1.4  本条来源于《中华人民共和国职业病防治法》第一、二、三章的相关规定。特种气体和化学品系统涉及的有毒、有害等物质种类多、数量大，因此使用危险化学品的电子工厂应建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。

7.2.1  本条来源于安监总局45号令《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十三条，建设单位应当组织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出建设项目试生产（使用）（以下简称试生产〈使用〉）可能出现的安全问题及对策，并按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，制定周密的试生产（使用）方案。试运行（生产）安全管理是一个空缺，但往往事故发生在试生产阶段，故把试生产安全管理提上来。要求电子工厂应协调特别是建设阶段各部门和承包商，进行特种气体和化学品正常运行前的安全宣导, 并制定送气试车方案并经论证，及制定试车应急预案。

7.2.2/3 本条来源于《企业安全生产标准化基本规范GBT33000-2016》第5.4条的相关规定。

结合电子工厂特种气体和化学品系统危险特点和实际需要，规范提出监控中心应实行24小时值班制度，并做好交接班制度，目的是防止电子工厂的特种气体和化学品系统因为运行中不当行为导致安全事故发生。

7.2.4  本条是按照电子工厂特种气体和化学品系统的危险特性提出的点检要求，结合现场实际运行需求，在现场检查系统的压力、流量、温度、液位、储罐总量等参数进行现场的检查，防止现场情况与操作平台的数据不一致，防止因为监控系统的原因导致事故发生。

7.2.5 本条来源于《安全生产法》第三十八条；生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。电子工厂的特种气体和化学品系统建立设备台账、技术档案的措施就是为了对系统的运行状况、备品备件做到有案可查，对事故进行预判和提前处理。

7.2.6 本条来源于《安全生产法》第四十三条，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向上级主管部门报告。根据严重程度对隐患进行分类处理：a)随时能造成人身伤亡、火灾、中毒、设备损坏等危急隐患，应立即采取措施处理；b)人身或设备有严重威胁，暂时尚能坚持运行但须尽快处理的严重隐患，应限期整改，并在处理前采取相应的防范措施；c)情况较轻，对安全运行影响较小，按照相应维护计划进行处理。

7.2.7  本条来源于国家安全监管总局关于《加强化工过程安全管理的指导意见》第88号文，作业安全管理部分第二十二条，企业在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，都要纳入变更管理。特种气体和化学品系统的变更改造，危险性较大，需要科学制定相关的方案、实施过程重点管理、完工后要验收备案管理。

7.2.8  本条来源于《安全生产法》第七十八条，生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。制定本条的目的是因为特种气体和化学品危险因数较多，介质多具有易燃、易爆、有毒、腐蚀、窒息的性质，编制应急预案和应急演习就是为了将突发安全事件的风险降低至最低、减少二次灾害的发生，尽快恢复生产。

7.2.9  本条来源于《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008，第5.4培训教育为强制性条文。 企业的安全培训非常重要，应对从业人员进行经常性安全培训教育，从而避免或减少由于误操作而发生的事故。企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划

7.2.10  本条来源于《企业安全生产标准化基本规范》，5.5.2.1危险源辨识，企业应对本单位的所有工作场所进行危险源辨识，包括进入工作场所的所有人员及常规、非常规的活动和状况。5.5.2.2风险评价，企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围、频次、准则和工作程序等。5.5.2.3风险控制，企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，对其进行分级管理，制定并落实相应的控制措施。

企业要针对自身类型和特点，组织专家和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险；针对辨识出的风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级；针对风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，并实施安全风险公告警示。

8.废弃与拆除

8.1.1  本条来源于《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，第二十六条生产过程中对土壤空气水源的产生环境污染和其他公害的排放，必须通过建立环境保护责任制度，采取有效措施，达标方可排放。其中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

电子工厂中使用的特种气体和化学品大部分都具有易燃、毒性、腐蚀性、窒息性、氧化性、酸性、碱性等一种或多种对人体和环境造成危害的性质，为确保人员与环境安全，特种气体和化学品配送设施的废弃与拆除应进行技术和风险评估，并作出完善的施工技术方案，防止设备与管道内的介质因未能排除干净或处置不当而对人身与环境造成损害。

8.1.2  待拆除的特种气体和化学品系统区域为危险性区域，需要进行安全隔离与技术隔离，一旦拆除工作影响了正常运行系统和设施，可能会对拆除工作以及整厂运行人员形成危险并造成巨大的经济损失。因此此条规定是保障整厂安全与正常生产必要的措施。

8.1.3  一旦发生危险，在第一时间做出判断，并选择处置方式是所有灾害处理中最重要的一个环节。企业拆除作业监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，便于紧急状态下的处置，避免更大的事故发生。

8.1.4  目前各级政府一再重申人员生命安全是最为重要的。所以提前进行人员培训，熟悉现场情况，规划应急措施这些手段，是在一旦发生意外的时候最大限度保证人生安全。可靠的个人防护器具也能将人员收到伤害的可能降到最低。可靠的个人防护器具如下：对于毒性系统、腐蚀性系统需要准备好ERCV；对于危险气体，需要准备手持式泄露侦测器实施环境监控，以确保施工安全；拆除系统做好物理隔离。

8.1.5  根据《中华人民共和国安全生产法》第二章 第三十五条的要求对危及生产安全的工艺、设备设施进行淘汰。属于特种设备的报废需要申报相关主管部门进行注销。如果拆除的设备设施存在严重隐患、无改造维修价值或超出安全技术规范规定的应进行报废，同时避免后续其他人员违规使用造成的安全事故发生的可能。

8.2.1  此项工作为整个拆除工作安全进行的前提。如果钢瓶或者鱼雷车等气源还在系统中，那么一旦发生意外，可能造成极大的人身伤害和财产损失。

8.2.2  企业凡需拆除容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业，否则管路中一旦还有气体残留，就可能造成人身伤害。同时对于存在的危险有害物质进行屏蔽或隔离，确保拆除作业是在安全的前提下进行。

8.2.3  防止产生集聚效应，最大限度保证现场施工人员的人生安全。

8.3.1  此项工作为整个拆除工作安全进行的前提。如果还有残留化学品和冲洗介质在系统中，那么一旦发生意外，可能造成极大的人身伤害和财产损失。

8.3.2  企业凡需拆除容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业，否则管路中一旦还有化学品残留，就可能造成人身伤害。同时对于存在的危险有害物质进行屏蔽或隔离，确保拆除作业是在安全的前提下进行。

8.3.3   本条是因为有机溶剂类化学品的化学性质的特殊，与其他化学品相比需增加氮气吹扫步骤，避免可燃蒸汽的聚集，在拆除是造成危险事故。