工程建设强制性国家规范

《电子材料厂项目规范》

（征求意见稿）

电子邮箱：wangsx@edri.cn 。

通信地址：四川省成都市成华区双林路251号；邮编：610021。

2020年11月

目    次

1.	总    则	1

2.	基本规定	2

3.	半导体材料厂	8

3.1	一般规定	8

3.2	生产设施	8

3.3	生产辅助设施	8

4.	平板显示用玻璃基板厂	10

4.1	一般规定	10

4.2	生产设施	10

4.3	生产辅助设施	10

5.	偏光片厂	11

5.1	一般规定	11

5.2	生产设施	11

5.3	辅助设施	11

6.	光纤光缆厂	12

6.1	一般规定	12

6.2	生产设施	12

6.3	生产辅助设施	12

7.	覆铜板及铜箔材料厂	14

7.1	一般规定	14

7.2	生产设施	14

7.3	生产辅助设施	14

8.	陶瓷及磁性材料厂	15

起草说明	16

# 总    则

  - 为在电子材料厂建设中保障人身健康和生命财产安全、工程质量安全、生态环境安全，公共权益和公共利益，满足经济社会管理基本需要，依据有关法律、法规，制定本规范。

  - 新建、改建、扩建的电子材料厂项目的规划、建造、运行等全过程必须遵守本规范。

  - 本规范适用于电子专用材料制造领域中半导体材料厂、平板显示用玻璃基板厂、偏光片厂、光纤光缆厂、覆铜板及铜箔材料厂、陶瓷及磁性材料厂。

  - 本规范是电子材料厂项目的规划、建造、运行管理等过程中技术和管理的基本要求。当项目采用的技术措施与本规范的规定不一致时，必须采取合规性判定。

  - 电子材料厂的新建、改建、扩建，除应遵守本规范外，尙应遵守国家现行有关规范的规定。

# 基本规定

  - 电子材料厂的建设应符合国家产业政策和相关产业发展规划及布局要求，符合项目建设地土地利用总体规划、城市总体规划、环境功能区划和环境保护规划要求。

  - 电子材料厂建设项目的环保设施、消防设施、劳动安全卫生设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

  - 总平面布置方案，应根据生产规模、工艺流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、节能、施工、分期发展等要求，结合场地的自然条件及周边环境，合理确定。并应合理组织人流和物流，合理布置运输线路。

  - 电子材料厂严禁选用国家或地方明令禁止的淘汰工艺及设备。

  - 电子材料厂的火灾危险性类别应根据生产工艺、生产过程中使用的原材料以及产品及其副产品的火灾危险性以及生产时的实际环境条件等情况确定。

  - 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定；当火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%，且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施，可按火灾危险性较小的部分确定。

  - 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表2.0.7的规定。

表2.0.7 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积

| 生产的火灾危险性类别 | 厂房的耐火等级 | 最多允许层数 | 每个防火分区的最大允许最大建筑面积（m2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单层 厂房 | 多层 厂房 | 高层 厂房 | 地下或半地下厂房（包括地下或半地下室） |
| 甲 | 一级 二级 | 单层 | 4000 3000 | - | - | - |
| 乙 | 一级 二级 | 不限 6 | 5000 4000 | 4000 3000 | 2000 1500 | - - |
| 丙 | 一级 二级 三级 | 不限 不限 2 | 不限 8000 3000 | 6000 4000 2000 | 3000 2000 - | 500 500 - |
| 丁 | 一、二级 三级 四级 | 不限 3 1 | 不限 4000 1000 | 不限 2000 - | 4000 - - | 1000 - - |
| 戊 | 一、二级 三级 四级 | 不限 3 1 | 不限 5000 1500 | 不限 3000 - | 6000 - - | 1000 - - |

  - 仓库的层数和面积应符合表2.0.8的规定。

表2.0.8  仓库的层数和面积

| 储存物品的火灾危险性类别 |  | 仓库的耐火等级 | 最多允许层数 | 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单层 仓库 |  | 多层仓库 |  | 高层仓库 |  | 地下或半地下仓库（包括地下或半地下室） |
|  |  |  |  | 每座仓库 | 防火分区 | 每座仓库 | 防火分区 | 每座 仓库 | 防火 分区 | 防火 分区 |
| 甲 | 3、4项 1、2、5、6项 | 一级 一、二级 | 1 1 | 180 750 | 60 250 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 乙 | 1、3、4项 | 一、二级 三级 | 3 1 | 2000 500 | 500 250 | 900 - | 300 - | - - | - - | - - |
|  | 2、5、6项 | 一、二级 三级 | 5 1 | 2800 900 | 700 300 | 1500 - | 500 - | - | - | - |
| 丙 | 1项 | 一、二级 三级 | 5 1 | 4000 1200 | 1000 400 | 2800 - | 700 - | - - | - - | 150 - |
|  | 2项 | 一、二级 三级 | 不限 3 | 6000 2100 | 1500 700 | 4800 1200 | 1200 400 | 4000 - | 1000 - | 300 - |
| 丁 |  | 一、二级 三级 四级 | 不限 3 1 | 不限 3000 2100 | 3000 1000 700 | 不限 1500 - | 1500 500 - | 4800 - - | 1200 - - | 500 - - |
| 戊 |  | 一、二级 三级 四级 | 不限 3 1 | 不限 3000 2100 | 不限 1000 700 | 不限 2100 - | 2000 700 - | 6000 - - | 1500 - - | 1000 - - |

  - 厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积按本规范2.0.7规定增加1.0倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积不限。厂房内局部设置自动灭火系统时，其防火分区的增加面积按局部面积的1.0倍计算。

仓库内设置自动灭火系统时，每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积按本规范2.0.8规定增加1.0倍。

  - 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表2.0.10的规定。

表2.0.10 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离（m）

| 生产的火灾危险性类别 | 耐火等级 | 单层厂房 | 多层厂房 | 高层厂房 | 地下或半地下厂房（包括地下或半地下室） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 一、二级 | 30 | 25 | - | - |
| 乙 | 一、二级 | 75 | 50 | 30 | - |
| 丙 | 一、二级 三级 | 80 60 | 60 40 | 40 - | 30 - |
| 丁 | 一、二级 三级 四级 | 不限 60 50 | 不限 50 - | 50 - - | 45 - - |
| 戊 | 一、二级 三级 四级 | 不限 100 60 | 不限 75 - | 75 - - | 60 - - |

  - 生产厂房内洁净生产区人员密度大于0.02人/m2，洁净生产区与技术支持区位于不同的防火分区时，不应共用安全出口。

  - 避难走道的设置应符合下列规定：

- 避难走道楼板的耐火极限不应低于1.50h；两侧防火墙的耐火极限不应低于3.0h。

- 避难走道直通地面的出口不应小于2个，并应设置在不同方向；当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时，可设置1个直通地面的出口。

- 任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近安全出口距离不应大于60m；

- 避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度；

- 避难走道内部的装修材料的燃烧性能为A级；

- 防火分区至避难走道入口应设置防烟前室，前室的使用面积不应小于6.0m2，开向前室的门应采用甲级防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门；

- 避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。

  - 使用和储存有毒有害气体的作业场所，必须设置泄漏自动报警装置和与其联锁的事故通风装置及应急处理装置。

  - 符合下列条件之一时，应设置气体处理设施和排气筒：

- 含有有毒有害物质污染源的局部排风系统；

- 含有剧毒物质污染源的事故排风系统。

  - 含有易燃易爆气体或粉尘、酸性、碱性、剧毒的工艺排风管道不应安装防火阀。工艺排风管道穿越有耐火时限要求的建筑构件处，紧邻建筑防火构件的风管管道应采用与建筑构件耐火时限相同的防火构造进行封闭或保护，每侧保护长度应为风管直径的两倍且不小于2m。

  - 生产废水分类应根据废水性质、污染物浓度和水量，结合废水排放要求和废水处理工艺综合确定。

  - 对连续生产且停产会造成较大损失的工厂，其废水处理系统应设置事故水池，事故水池的容积应按照不小于最大单个废水系统处理量的6h的排放量确定。

  - 酸、碱、有机溶剂化学品的储存罐区以及使用点附近应设置冲身洗眼器。

  - 事故排风及有毒有害排风系统的风机必须设置应急电源。

  - 腐蚀性介质、有毒介质管道架空敷设时，应避免法兰、螺纹等易泄漏部位置于人行通道或设备上方，管道严禁敷设在配电盘、控制盘等电气设备上方。

  - 电子材料厂应根据原辅材料、半成品、成品及废弃物的物理、化学性质和存储环境的要求分类设置存储空间。

  - 危险废物应设置专用区域贮存，并应符合下列规定：

- 危险废液贮存区域应设置于相对独立的场所；

- 危险废液应采用罐体收集，贮存区域应设有防渗漏设施；

- 危险废液贮存区域应设有漏液收集和其他应急处置设施；

- 危险固体废物的贮存区应采取防止扬尘、雨水淋溶物料而造成污染物流失污染的措施。

  - 应对生产过程中产生的振动、高温、高压、深冷、腐蚀、油浸等因素造成的不利影响采取相应的防范、防治措施。

  - 对可能产生职业病危害的工作场所、设备、产品、物料堆场（或堆放地），应设置警示标识。

  - 生产中使用危险物品的电子材料厂，应当制定相应的安全管理制度和应急措施。

  - 当生产和生产设备的安装同时进行时，二次配管配线应符合下列规定：

- 安装施工中进行焊接等产烟明火作业时不应对生产造成影响。

- 生产区与安装区之间应采取临时隔离措施。

- 垂直作业时，应采取安全隔离措施，并应设置危险警示标志。

  - 生产设备调试与试运行应符合下列要求：

- 工艺设备安装合格；

- 与工艺设备接通的各种动力配管配线完成，各种连接应完成安全性检查；

- 各种动力参数应与工艺设备使用要求一致。

  - 工厂在运行维护中建立的管理体系应包含安全、环保、职业健康。

  - 工厂运营维护的措施应要求明确完整并定期检查执行结果。

  - 生产过程中使用有毒有害气体和化学品的系统在拆除和废弃时应对容器、阀门以及管道中残留的气体和化学品进行无害化处理。

# 半导体材料厂

## 一般规定

- 半导体材料厂建设应符合经济规模要求。8英寸硅单晶抛光片的产能年产能应不低于120万片，12英寸硅单晶抛光片的产能年产能应不低于80万片；6英寸碳化硅抛光片的产能年产能应不低于10万片，6英寸砷化镓抛光片的产能年产能应不低于50万片。

- 半导体材料厂的外延间其火灾危险性类别应为丙类，拉单晶间的火灾危险性类别应为丁类，切片间、磨片间、抛光间的火灾危险性类别应为戊类。

- 化合物半导体材料生产厂房的火灾危险性类别应为丙类。

## 生产设施

- 单晶设备和抛光设备应采取防微振措施。

- 化合物半导体生产厂房核心生产区应按照生产工艺划分为源料制备区、单晶生长区、晶片加工清洗区、质量检测区。

- 化合物半导体晶片加工清洗区包括滚圆、定向、切割、退火、研磨、倒角、机械抛光、化学机械抛光、清洗等工序。晶片加工清洗各工序应按照最大限度地减少晶片传送距离的要求进行布局。

## 生产辅助设施

- 单晶炉冷却水系统必须连续稳定运行。

- 储存和使用剧毒物品的库房、工作间，维护结构应采用不吸附毒物的材料，并应便于清洗和收集。分发有毒物质处应设置洗涤池和通风柜。

- 砷化镓单晶清洗、切割和滚圆工序产生的含砷废液必须集中处理。

# 平板显示用玻璃基板厂

## 一般规定

4.1.1   平板显示用玻璃基板厂建设应符合经济规模要求。以玻璃基板尺寸划分，最大成品尺寸在1500mm×1850mm及以下的玻璃基板厂年产能应不低于200万平方米，大于该尺寸的玻璃基板厂年产能应不低于600万平方米。

4.1.2   玻璃基板生产厂房的火灾危险性应为丁类，仅包含裁切及研磨等后加工工序的生产厂房的火灾危险性应为戊类。

## 生产设施

- 玻璃基板厂熔炉区应设置玻璃液意外泄漏收集和冷却装置。

- 玻璃基板厂熔炉应配备烤窑升温装置及相应的烤窑升温作业操作规程。

- 玻璃基板厂熔炉应配备冷修时的泄料装置及相应的泄料作业操作规程。

- 玻璃基板厂熔炉应具备保温、隔热及冷却措施，有人员点检作业的高温区域应采取降温措施。

- 玻璃基板厂后加工工序的面研磨设备应采取减震、隔震措施。

- 熔炉等含有贵金属的生产设施在冷修或拆除作业前应制定专项施工组织方案，对贵金属进行管控。

## 生产辅助设施

- 玻璃基板厂的熔炉冷却水系统应连续稳定运行。

- 玻璃基板厂与熔炉无关的水管严禁穿越熔炉上方。

# 偏光片厂

## 一般规定

5.1.1   偏光片厂建设应符合经济规模要求。幅宽在1500mm以下的工厂年产能应不低于600万平方米，幅宽大于该尺寸的工厂年产能应不低于1000万平方米。

5.1.2   偏光片生产厂房的火灾危险性类别应为丙类。其中涂布液混合间应采取防火防爆分隔措施与其它区域隔开，其建筑面积应不超过本层生产区建筑面积的5%。

## 生产设施

5.2.1   偏光片涂布作业装置应具备排风功能，其排风能力应确保排风管道内甲乙类有机溶剂的浓度低于其爆炸下限的5%；该排风机应与涂布供液系统连锁，一旦排风机出现故障应立即停止涂布液供应。

5.2.2   偏光片烘干设备应保持连续、稳定的负压运行状态，其工艺排风系统应与涂布系统连锁，一旦排风系统出现故障涂布系统应立即停止涂布作业。

## 辅助设施

5.3.1  偏光片涂布液混合间应采取通风措施，该房间内空气不应循环使用。

5.3.2  偏光片涂布装置所在房间应采取通风措施，该房间内空气不应循环使用。

# 光纤光缆厂

## 一般规定

- 光纤光缆厂的建设应符合经济规模要求。通信光纤厂的年产能不应低于1000万芯公里，光缆厂的产能年产能不应低于100万芯公里。

- 光纤生产厂房的火灾危险性类别应为丁类，其防火分区设定应符合下列规定：

- 防火分区应按工艺布置设定，防火分区面积不限。

- 计算防火分区面积时，拉丝间按单层面积计算。

- 工作平台应与拉丝间疏散楼梯相通。

- 光纤生产厂房应设置自动喷水灭火系统、消火栓系统和火灾报警系统。

- 光缆生产的火灾危险性类别应为戊类。

## 生产设施

- 光纤工厂拉丝间高度大于24m时，应増设从拉丝间工作平台直通厂房较矮部分屋面的室外疏散通路。

- 光纤着色、光纤并带、光纤成束间及光缆护套挤制车间等产生废气的工序应设强排风设施。

- 光纤二次套塑及光缆护套生产线的冷却水循环系统应连续稳定运行。

## 生产辅助设施

- 海底光缆贮存池及爬梯应设防护设施。

- 光缆生产厂室外地面应采用水泥混凝土地面，不应采用普通沥青地面。

# 覆铜板及铜箔材料厂

## 一般规定

- 覆铜板及铜箔材料厂的建设应符合经济规模要求。其中玻纤布基覆铜板年产能不应低于1000万平方米；锂电铜箔年产能不应低于5000吨；电子铜箔年产能不应低于2500吨。

- 覆铜板生产的制胶和涂布工段的火灾危险性类别应为甲类，其余为丙类。

## 生产设施

- 导热油间设置在厂房内时，应靠厂房外墙布置。

- 布置在厂房内的导热油间的内墙应采用实体墙；围护构件的耐火极限不应低于二级；房间门应采用甲级防火门，并应设置导热油泄漏收集措施。

- 电解铜箔厂房电解表面处理工艺区域应采取防腐蚀措施。

## 生产辅助设施

- 覆铜板厂的有机废气采用焚烧处理时应采用蓄热式焚烧炉。

# 陶瓷及磁性材料厂

- 磁性材料厂的火灾危险性类别为丁类；陶瓷材料厂的烧成间的火灾危险性类别为甲类，其余为丁类。

- 共烧陶瓷的烧成区应在单层厂房靠外墙布置或在多层厂房的顶层布置，并保证有符合规范的泄爆面积。

- 磁性材料厂配料区及热压成型生产工段操作人员应做好粉尘保护措施。

- 热压成型工段、烧结生产工段应设置全室通风措施。

- 磁性材料厂研磨废水应集中收集，沉淀物应回收再利用。

- 烧结炉的冷却水应连续稳定供应。

# 起草说明

一、起草说明

根据国务院《深化标准化工作改革方案》（国发[2015]13号）要求，2016年住房城乡建设部印发了《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》（建标[2016]166号），并在此基础上，全面启动了构建强制性标准体系、研编工程规范工作。在研编工作成果的基础上，规范起草组形成了征求意见稿。

二、起草单位、起草人员和审查人员

（一）起草单位

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、工业和信息化部电子工业标准化研究院、中国电子工程设计院有限公司、奥意建筑工程设计有限公司、上海电子工程设计研究院有限公司、天津中环半导体股份有限公司、武汉烽火锐拓科技有限公司、中国电子科技集团公司第二研究所、中国电子科技集团公司第八研究所、中国电子科技集团公司第四十六研究所、中国电子系统工程第二建设有限公司。

（二）起草人员

王书霞、江元升、杨光明、师勇、肖劲戈、陆琦、李海祥、王英民、晁宇晴、杨可贵、闫诗源、陈继峰、洪明、李翔、伍淑坚、周春峰、王奇勋

（三）审查人员

三、术语

1 半导体材料（Semiconductor Material）

半导体材料是一类导电能力介于导体和绝缘体之间的无机材料。具有半导体性能（导电能力介于导体与绝缘体之间，电阻率约在1mΩ·cm～1GΩ·cm范围内）、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。

2 平板显示用玻璃基板（Glass for FPD）

是平板显示(Flat Panel display, FPD)产业的关键基础材料之一。平板显示用玻璃基板是一种表面极其平整的薄玻璃片。生产方法有3种：浮法、溢流下拉法，狭缝下拉法。

3 偏光片（Polarizer）

偏光片是多层膜结构的膜材料，主要是将非偏振光转化为偏振光，另一方面是根据不同态的偏振光通过偏光片会产生不同的透过率。

4 光纤（Optical fiber）

光纤是光导纤维的简写，是一种由玻璃或塑料制成的纤维，可作为光传导工具。传输原理是“光的全反射”。

5 光缆（Optical Fiber Cable）

光缆是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的，它是利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。

6 覆铜板（CCL）

覆铜板是下游 PCB 的核心原材料， CCL 是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成 的一种板状材料，其主要原材料为铜箔、玻璃纤维布、树脂等。

7 铜箔（Copper）

铜箔是一种阴质性电解材料，沉淀于电路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔， 它作为PCB的导电体。它容易粘合于绝缘层，接受印刷保护层，腐蚀后形成电路图样。

8 陶瓷材料（Ceramic Material）

陶瓷材料是指用天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成的一类无机非金属材料。它具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点。可用作结构材料、刀具材料，由于陶瓷还具有某些特殊的性能，又可作为功能材料。

9 磁性材料（Magnetic Material）

磁性材料具有磁有序的强磁性物质，广义还包括可应用其磁性和磁效应的弱磁性及反铁磁性物质。磁性材料按性质分为金属和非金属两类，前者主要有电工钢、镍基合金和稀土合金等，后者主要是铁氧体材料。按使用又分为软磁材料、永磁材料和功能磁性材料。

四、条文说明

为便于政府有关管理部门和建设、设计、施工、科研等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，规范研编组按照条、款顺序编写本规范的条文说明。但本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

# 总    则

1.0.1 本条说明本规范编制的目的。本规范涵盖电子材料厂或生产线的建设工程。主要研究并提出各类电子材料厂的规划选址、规模构成、总体布局、功能性能等目标要求，环保、消防、节能、安全、职业病防护等方面的要求，以及设计、施工、设备安装、工程验收、技术升级、扩产改造等方面需要强制执行的技术措施等，以保障人民生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全，促进能源节约利用、满足国家经济建设和社会管理基本需要。

1.0.2 本条规定了《电子材料厂项目规范》适用的范围，工程规范是政府及其部门依法治理、依法履职的技术依据，也是工程项目相关方必须遵守的强制性技术规定。

1.0.3 参照《国民经济行业分类》进一步明确规范的使用对象，从具体产品角度说明本规范的适用范围。

1.0.4 本规范是国家工程建设控制性底线要求，具有法规强制效力，必须严格遵守。在此基础上，国务院有关行政管理部门、各地省级行政管理部门可根据实际情况，补充、细化和提高本规范相关规定和要求。为适应工程项目建设特殊情况和科技新成果的应用需要，对本规范规定的功能性能要求，暂未明确对应技术措施或采用本规范规定之外的技术措施，且无相应标准的，必须由建设、勘察、设计、施工、监理等责任单位及有关专家依据研究成果、验证数据和国内外实践经验等，对所采用的技术措施进行充分论证评估，证明能够达到安全可靠、节能环保，并对论证评估结果负责。论证评估结果实施前，建设单位应报工程项目所在地行业行政主管部门备案。

执行本规范必须同时加强工程质量安全管理，严格规范的实施监督。当本规范规定与国家法律、行政法规或更严格的强制性标准规定不一致时，应执行国家标准、行政法规和更严格的强制性标准的规定。

1.0.5 工程规范是全社会必须遵守的强制性技术规定，是工程建设的基本指南和底线要求。电子材料项目建设必须严格遵循本规范要求，同时为满足工程全专业全建设周期的质量、安全等需求，项目建设还应遵守国家现行有关规范的规定。

# 基本规定

2.0.1 本条说明厂址选择的基本要求。项目的选址必须符合产业及发展规划。

2.0.2对环境保护和职业安全卫生的要求是本规范编制的主要目的，工厂建设必须同步满足环保及职业安全卫生方面的配套设施的设计、施工和验收。

2.0.3 说明总平面布置的基本要求。总平面布置时应考虑环境、节能等多方面要求。

2.0.4 本条对电子材料生产厂工艺和设备设计作出规定。经济适用与技术先进是对立统一的，为避免重复或者低水平建设，要求选择成熟先进的工艺技术和设备。

2.0.5 根据电子材料厂多年设计、建设和生产经验，生产的火灾危险性分类受众多因素的影响，要判断整个生产过程中每个环节是否有引起火灾的可能性，应根据生产工艺、生产过程中使用的原材料以及产品及其副产品的火灾危险性以及生产时的实际环境条件等情况确定。

2.0.6 本条规定了同一座厂房或厂房中同一个防火分区内存在不同火灾危险性的生产时，该建筑或区域火灾危险性的确定原则。

(1)在一座厂房中或一个防火分区内存在甲、乙类等多种火灾危险性生产时，如果甲类生产着火后，可燃物质足以构成爆炸或燃烧危险，则该建筑物中的生产类别应按甲类划分；如果该厂房面积很大，其中甲类生产所占用的面积比例小，并采取了相应的工艺保护和防火防爆分隔措施将甲类生产部位与其他区域完全隔开，即使发生火灾也不会蔓延到其他区域时，该厂房可按火灾危险性较小者确定。

另外，有的生产过程中虽然使用或产生易燃、可燃物质，但是数量少，当气体全部逸出或可燃液体全部气化也不会在同一时间内使厂房内任何部位的混合气体处于爆炸极限范围内，或即使局部存在爆炸危险、可燃物全部燃烧也不可能使建筑物着火而造成灾害。

(2)一般情况下可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量，参见表1。

表1可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量

| 火灾危险性类别 | 火灾危险性的特性 |  | 物质名称举例 | 最大允许量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 与房间容积的比值 | 总量 |
| 甲类 | 1 | 闪点小于28℃的液体 | 汽油、丙酮、乙醚 | 0.004L/m3 | 100L |
|  | 2 | 爆炸下限小于10%的气体 | 乙炔、氢、甲烷、乙烯、硫化氢 | 1L/m3 (标准状态) | 25m3 (标准状态) |
|  | 3 | 常温下能自行分解导致迅速自燃爆炸的物质 | 硝化棉、硝化纤维胶片、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞棉 | 0.003kg/m3 | 10kg |
|  |  | 在空气中氧化即导致迅速自燃的物质 | 黄磷 | 0.006kg/m3 | 20kg |
|  | 4 | 常温下受到水和空气中水蒸气的作用能产生可燃气体并能燃烧或爆炸的物质 | 金属钾、钠、锂 | 0.002kg/m3 | 5 kg |
|  | 5 | 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫黄等易燃的无机物能引起爆炸的强氧化剂 | 硝酸胍、高氯酸铵 | 0.006kg/m3 | 20kg |
|  |  | 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫黄等极易分解引起燃烧的强氧化剂 | 氯酸钾、氯酸钠、过氧化钠 | 0.015kg/m3 | 50kg |
|  | 6 | 与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 | 赤磷、五硫化磷 | 0.015kg/m3 | 50kg |
|  | 7 | 受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于10%的气体的固体物质 | 电石 | 0.075kg/m3 | 100kg |
| 乙类 | 1 | 闪点大于等于28℃至60℃的液体 | 煤油、松节油 | 0.02L/m3 | 200L |
|  | 2 | 爆炸下限大于等于 10%的气体 | 氨 | 5L/m3 (标准状态) | 50m3 (标准状态) |
|  | 3 | 助燃气体 | 氧、氟 | 5L/m3 (标准状态) | 50m3 (标准状态) |
|  |  | 不属于甲类的氧化剂 | 硝酸、硝酸铜、铬酸、发烟硫酸、铬酸钾 | 0.025kg/m3 | 80kg |
|  | 4 | 不属于甲类的化学易 燃危险固体 | 赛璐珞板、硝化纤维色片、镁粉、铝粉 | 0.015kg/m3 | 50kg |
|  |  |  | 硫黄、生松香 | 0.075kg/m3 | 100kg |

表1列出了部分生产中常见的甲、乙类火灾危险性物品的最大允许量。本表仅供使用本条文时参考。现将其计算方法和数值确定的原则及应用本表应注意的事项说明如下：

1)厂房或实验室内单位容积的最大允许量。

单位容积的最大允许量是实验室或非甲、乙类厂房内使用甲、乙类火灾危险性物品的两个控制指标之一。实验室或非甲、乙类厂房内使用甲、乙类火灾危险性物品的总量同其室内容积之比应小于此值。

下面按气、液、固态甲、乙类危险物品分别说明该数值的确定。

①气态甲、乙类火灾危险性物品。

一般，可燃气体浓度探测报警装置的报警控制值采用该可燃气体爆炸下限的25%。因此，当室内使用的可燃气体同空气所形成的混合性气体不大于爆炸下限的5%时，可不按甲、乙类火灾危险性划分。本条采用5%这个数值还考虑到，在一个面积或容积较大的场所内，可能存在可燃气体扩散不均匀，会形成局部高浓度而引发爆炸的危险。

由于实际生产中使用或产生的甲、乙类可燃气体的种类较多，在本表中不可能一一列出。对于爆炸下限小于10%的甲类可燃气体，空间内单位容积的最大允许量采用几种甲类可燃气体计算结果的平均值（如乙炔的计算结果是0. 75L/m3，甲烷的计算结果为2.5 L/m3），取1 L/m3。对于爆炸下限大于或等于10%的乙类可燃气体，空间内单位容积的最大允许量取5 L/m3。

②液态甲、乙类火灾危险性物品。

在室内少量使用易燃、易爆甲、乙类火灾危险性物品，要考虑这些物品全部挥发并弥漫在整个室内空间后，同空气的混合比是否低于其爆炸下限的5%。如低于该值，可以不确定为甲、乙类火灾危险性。

③固态（包括粉状）甲、乙类火灾危险性物品。

对于金属钾、金属钠，黄磷、赤磷、赛璐珞板等固态甲、乙类火灾危险性物品和镁粉、铝粉等乙类火灾危险性物品的单位容积的最大允许量，参照了国外有关消防法规的规定。

2)厂房或实验室等室内空间最多允许存放的总量。

对于容积较大的空间，单凭空间内“单位容积的最大允许量”一个指标来控制是不够的。有时，尽管这些空间内单位容积的最大允许量不大于规定，也可能会相对集中放置较大量的甲、乙类火灾危险性物品，而这些物品着火后常难以控制。

3)在应用本条进行计算时，如空间内存在两种或两种以上火灾危险性的物品，原则上要以其中火灾危险性较大、两项控制指标要求较严格的物品为基础进行计算。

2.0.7 根据不同的生产火灾危险性类别，正确选择厂房的耐火等级，合理确定厂房的层数和建筑面积，可以有效防止火灾蔓延扩大，减少损失。

甲类生产具有易燃、易爆的特性，容易发生火灾和爆炸，疏散和救援困难，如层数多则更难扑救，严重者时对结构有严重破坏。因此，本条对甲类厂房层数及防火分区面积提出了较严格的规定。

为适应生产发展需要建设大面积厂房和布置连续生产线工艺时，防火分区采用防火墙分隔有时比较困难。对此，除甲类厂房外，规范允许采用防火分隔水幕或防火卷帘等进行分隔。

厂房内的操作平台、检修平台主要布置在高大的生产装置周围，在车间内多为局部或全部镂空，面积较小、操作人员或检修人员较少，且主要为生产服务的工艺设备而设置，这些平台可不计入防火分区的建筑面积。

2.0.8 仓库物资储存比较集中，可燃物数量多，灭火救援难度大，一旦着火，往往整个仓库或防火分区就被全部烧毁，造成严重经济损失，因此要严格控制其防火分区的大小。本条根据不同储存物品的火灾危险性类别，确定了仓库的耐火等级、层数和建筑面积的相互关系。

本条强调仓库内防火分区之间的水平分隔必须采用防火墙进行分隔，不能用其他分隔方式替代，这是根据仓库内可能的火灾强度和火灾延续时间，为提高防火墙分隔的可靠性确定的。特别是甲、乙类物品，着火后蔓延快、火势猛烈，其中有不少物品还会发生爆炸，危害大。要求甲、乙类仓库内的防火分区之间采用不开设门窗洞口的防火墙分隔，且甲类仓库应采用单层结构。这样做有利于控制火势蔓延，便于扑救，减少灾害。对于丙、丁、戊类仓库，在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位，需采用与防火墙等效的措施进行分隔，如甲级防火门、防火卷帘，开口部位的宽度一般控制在不大于6.0m，高度最好控制在4.0m以下，以保证该部位分隔的有效性。

设置在地下、半地下的仓库，火灾时室内气温高，烟气浓度比较高和热分解产物成分复杂、毒性大，而且威胁上部仓库的安全，所以要求相对较严。本条规定甲、乙类仓库不应附设在建筑物的地下室和半地下室内；对于单独建设的甲、乙类仓库，甲、乙类物品也不应储存在该建筑的地下、半地下。

随着地下空间的开发利用，地下仓库的规模也越来越大，火灾危险性及灭火救援难度随之增加。针对该种情况，明确了地下、半地下仓库或仓库的地下、半地下室的占地面积要求。

2.0.9 自动灭火系统能及时控制与扑灭防火分区内的初火，有效控制火势蔓延。运行维护良好的自动灭火设施，能较大地提高厂房和仓库的消防安全性。因此，本条规定厂房和仓库内设置自动灭火系统后，防火分区的建筑面积及仓库的占地面积可以按表2.0.7 和表2.0.8 的规定增加。

一般，在防火分区内设置自动灭火系统时，需要整个防火分区全部设置。但有时在一个防火分区内，有些部位的火灾危险性较低，可以不需要设置自动灭火设施，而有些部位的火灾危险性较高，需要局部设置。对于这种情况，防火分区内所增加的面积只能按该设置自动灭火系统的局部区域建筑面积的一倍计入防火分区的总建筑面积内，但局部区域包括所增如的面积均要同时设置自动灭火系统。为防止系统失效导致火灾的蔓延，还需在该防火分区内采用防火隔墙与未设置自动灭火系统的部分分隔。

2.0.10 本条规定了不同火灾危险性类别厂房内的最大疏散距离。本条规定的疏散距离均为直线距离，即室内最远点至最近安全出口的直线距离，未考虑因布置设备而产生的阻挡，但有通道连接或墙体遮挡时，要按其中的折线距离计算。

通常，在火灾条件下人员能安全走出安全出口，即可认为到达安全地点。考虑单层、多层、高层厂房的疏散难易程度不同，不同火灾危险性类别厂房发生火灾的可能性及火灾后的蔓延和危害不同，分别作了不同的规定。

实际火灾环境往往比较复杂，厂房内的物品和设备布置以及人在火灾条件下的心理和生理因素都对疏散有直接影响，设计师应根据不同的生产工艺和环境，充分考虑人员的疏散需要来确定疏散距离以及厂房的布置与选型，尽量均匀布置安全出口，缩短疏散距离，特别是实际步行距离。

2.0.11 现代的电子工业洁净厂房具有生产工艺设备体积大、连续性生产、自动化传输等特点，洁净室内操作人员较少，人员密度极低，技术支持区内主要为人员流动巡查，因此当洁净室与技术支持区位于不同的防火分区时，可通过设置共用前室或安全通道共用疏散出口。

2.0.12 避难走道主要用于解决大型建筑中疏散距离过长，或难以按照规范要求设置直通室外的安全出口等问题。避难走道和防烟楼梯间的作用类似，疏散时人员只要进入避难走道，就可视为进入相对安全的区域。为确保人员疏散的安全，当避难走道服务于多个防火分区时，规定避难走道直通地面的出口不少于2个，并设置在不同的方向；当避难走道只与一个防火分区相连时，直通地面的出口虽然不强制要求设置2个，但有条件时应尽量在不同方向设置出口。

2.0.13 泄漏自动报警装置和事故通风对于可能突然逸出大量有害气体或易造成急性中毒气体的作业场所来说，是保证生产安全和人身安全、健康的一项必要措施。

2.0.14 有毒有害物质包括气态物、烟气（蒸汽烟雾）、酸雾和粉尘等，这些物质通常有剌激性或有腐蚀性，有的有易燃性或易爆性，有的有恶臭，有的可对人体产生急性或慢性疾患，有的可危害臭氧层或造成温室效应，有的物质会转化成二次污染、复合型大气污染，因此应经过废气净化处理后，才可以排放。

2.0.15 电子材料厂房在生产过程中使用易燃易爆、有毒、酸、碱、溶剂等化学品和气体，属于具有腐蚀性、易燃、易爆、毒性物质，工艺排风系统起到了有效捕集有害物，阻止有害物向其他生产区扩散的作用，通过排风管道将其输送至处理设备，处理达标后排放至室外。如果在上述工艺排风管道上安装防火阀，防火阀关闭，将会造成排风中断，工艺设备释放的有害物就会扩散到室内，造成室内环境污染和人员伤害。防火分隔是被动防火措施，含有易燃易爆气体或粉尘、酸性、碱性、剧毒的工艺排风管道不得不穿越时，应采用必要的补救措施以阻止火灾从一个区域蔓延到相邻的区域。NFPA 318《洁净室消防标准》第9.3.5条规定：“防火阀不应安装在排风管道系统中。”NFPA 318《洁净室消防标准》第9.3.4条规定：“有害化学品排风系统排风管道穿越有时限要求的建筑构件处，紧邻建筑构件的风管管道应采用与建筑构件耐火时限相同的防火构造进行封闭或保护，每侧保护长度不应小于2m或者风管直径的两倍，并以其中较大者为准。”因此，规定了电子材料工厂含有易燃易爆气体或粉尘、酸性、碱性、剧毒的工艺排风管道不应安装防火阀，并明确要求穿越防火分隔时采取有效防火措施。

2.0.16 废水分类收集是方便后面的处理，以便满足环保要求。

2.0.17 电子材料工厂在生产中使用对环境有影响的酸、碱、有机等化学品，且往往连续产生并排放至废水处理系统，一旦废水处理系统运行异常，可能造成上述化学品的外泄，污染环境，故应设置事故水池对有害废水进行临时性储存。如果事故水池太大，则占地面积和工程造价都会大幅度增加；如果容积太小，一旦废水处理系统出现问题，来不及维修，必然造成生产线停产，使企业遭受经济损失，综合国内外一些大厂的运行经验，规定事故水池的收集能力按照不小于最大单个系统处理量的6小时排放量来设置。

2.0.18 电子材料项目生产中会用到多种化学品，在生产区、储存和转运区以及其他可能产生化学灼伤的场所，设置冲身洗眼器，可以防止化学品的喷溅对人员产生化学灼伤。

2.0.19 之所以规定“事故排风及有毒有害排风系统的风机必须设置应急电源”，是因为该系统风机一旦停电，有毒、有害废气将得不到及时排除，并可能会扩散至工作场所，对工作人员造成伤害。

2.0.20 法兰和螺纹部位发生泄漏的几率相对较大，为避免腐蚀性、有毒介质意外泄漏时对人身安全及工厂设施造成较大影响，应避免人员较为密集的场所或在重要的动力设施处上面设置法兰或螺纹等连接装置。

2.0.21 对生产过程中涉及的物料分类设置存储空间，避免因不同材料的共同或邻近存储引发的次生危害。

2.0.22 本条是关于电子工程危险废物专用贮存区域的设置要求。

1  废液贮存区域应设置在与生产工艺场所相对独立且地势相对较低的区域，以避免发生意外事故时对生产工艺场所或周边其他区域造成污染；同时该贮存区域地势不得低于地下水最高水位。

2  由于电子工程废液产生量一般较大，废液应采取罐体收集的方式，从生产工艺场所直接通过管道依靠重力流将废液输送至地势较低的废液收集罐，废液罐区应按照化学品贮存要求设置防渗漏设施，并应设置防渗漏液位监测、漏液警报等在线监测设施，防止渗漏液渗入地下，对地下水和土壤形成污染。

3  为降低漏液事故发生时的损失，废液区应设有漏液收集系统、排液泵、应急贮存罐、事故排风、吸附装备等应急设施。

4  危险固体废物的贮存场所宜设挡风墙、遮雨棚等，以防止因刮风引起的扬尘和因下雨引起的雨水淋溶，避免形成新的污染。应根据危险固体废物性质进行分隔，并设有有效的防渗漏及事故收集等设施，避免危险固体废物污染事故的发生。

2.0.23 生产过程中所产生的较强振动、高温、深冷、腐蚀、油浸等因素可能会对建（构）筑物和人员造成不利影响。应考虑采取相应的防治、防范措施。

2.0.24 为使劳动者对职业病危害产生警觉，并采取相应防护措施，应在相应场所设置图形标识、警示线、警示语句和文字等警示标志。

2.0.25 电子材料厂使用多种化学品及特殊气体，同时废水、废气其污染物种类较多，为明确责任分工，便于工厂日常运行管理以及应对突发各种安全及环保事件进行有效的组织保障，制定本条款。

2.0.26 由于设备分期到货而间隔时间较长，先期到达的设备已安装调试完成并已投入生产，或已生产的车间需要调整生产线或更换设备，这时的安装配管就处于生产安装同时进行状态。规定施工应采取措施，避免影响生产造成损失。

2.0.27 本条列出生产设备单机和联线试运行应具备的环境、动力、安全设施等通用技术条件，只有这些条件均具备时方可进行单机和联线试运行。

2.0.28 电子材料厂使用多种化学品及特殊气体，同时废水、废气及废气污染物种类较多，为明确责任分工，便于工厂日常运营管理以及应对突发各种安全及环保事件进行有效的组织保障，制定本条款。

2.0.29 工厂运营维护要确保工厂各项环境及动力供应指标满足生产以及安全、环保和职业健康的需要，必须落实细化各系统等的参数和管控范围，并制定完善的各项规章制度严格执行。

2.0.30 生产过程中使用有毒有害特殊气体和化学品系统停止使用后，会残留部分气体或化学品在系统的容器、阀门及管道中，如不彻底清除及进行无害化处理，会对人体及环境造成伤害。

# 半导体材料厂

## 一般规定

3.1.1 本对半导体材料厂的经济规模作出定义。

3.1.2 对硅材料厂不同工序的火灾危险性作出定义。

3.1.3 本条对化合物半导体生产厂房的火灾危险性作出定义。

## 生产设施

3.2.1 随着产品的质量要求越来越高，振动对产品的质量有了一定的影响，因此要求建筑设计时要根据产品的要求选择合适的防微振允许值。

3.2.2本条要求化合物半导体核心生产区应按照化合物半导体的生产工艺要求设置。

3.2.3本条说明晶片加工清洗各工序布局要求，是为了避免晶片污染及破损。

## 生产辅助设施

3.3.1 冷却水的稳定性对于高温设备如单晶炉来说非常重要，一旦停掉会对工艺设备造成不可逆转的损失，因此要求冷却水必须连续稳定。

3.3.2 储存剧毒物品的库间、工作间，为防止毒物聚集在室内表面，需经常用水冲洗，故其墙壁、顶棚和地面应采用不吸附毒物的材料，并应便于清洗和收集。为防止操作人员吸入有毒物质，分发有毒物质的操作过程应在通风柜中进行。

3.3.3 含砷废物有毒有害，浓度较高，所以废液需要集中处理。

# 平板显示用玻璃基板厂

## 一般规定

4.1.1 本条对平板显示用玻璃基板厂经济规模作出规定。

4.1.2 对不同工序组成情况下的玻璃基板生产厂房的火灾危险性作出定义，仅包含后加工工序的生产厂房因不包含熔炉等需要燃料的设施，火灾危险性降低。

## 生产设施

4.2.1 熔炉内的玻璃液温度往往超过1000℃，如果发生意外泄漏，不仅对周边人员造成伤害，同时其高温也会威胁厂房主体结构安全，因此需要设置玻璃液意外泄漏收集装置，控制泄漏范围，并配备冷却装置将玻璃液迅速冷却。

4.2.2 熔炉属重要的生产设备，烤窑升温属危险性较高的作业，必须制定详细操作规程并遵照执行。

4.2.3 熔炉属重要的生产设备，泄料属危险较高的作业，必须制定详细操作规程并遵照执行。

4.2.4 熔炉内的玻璃液温度往往超过1000℃，采取必要的保温、隔热及冷却措施是降低能源消耗和保证操作者安全的必要措施。

4.2.5 随着玻璃基板尺寸的增大，面研磨设备产生的振动也大幅增加，需采取措施消除其对周边设备、周围环境产生的影响。

4.2.6 熔炉等设备往往含有贵重金属，拆除作业时操作不当或管理措施不完备容易造成损坏或遗失，应制定专项施工组织方案对贵金属进行有效管控。

## 生产辅助设施

4.3.1 冷却水的稳定性对于熔炉来说非常重要，一旦停掉会对熔炉造成损坏并危及环境及人身安全，因此要求冷却水必须连续供应。

4.3.2 熔炉通常采用耐火材料砌筑，且表面温度较高，会影响管线系统安全，一旦管道发生泄漏，容易造成熔炉损坏并危及环境及人身安全。

# 偏光片厂

## 一般规定

5.1.1 本条对偏光片厂经济规模作出规定，具有多种幅宽生产线的工厂可按其最小幅宽计。

5.1.2 偏光片涂布液混合生产工序使用了大量的（数吨/日）甲乙类混合溶剂，如乙酸乙酯（闪点-4.4℃）、丙酮（闪点-20℃）、丁酮（闪点-9℃）等，火灾危险性较大，应采取防火防爆分隔措施与其它区域隔开。

## 生产设施

5.2.1 偏光片涂布作业系通过涂布头将含有甲乙类有机溶剂的涂布液喷涂在膜材表面，在进入烘干设备前，部分有机溶剂会以气体形态挥发出来，需及时排出，避免富集；参考《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.1.2中有关规定，限定其排风管道内挥发气体中甲乙类有机溶剂的浓度低于其爆炸下限的5%，否则该装置所在房间火灾危险性仍按照甲类定性。

5.2.2 偏光片烘干设备用于将涂布后的被加工材料进行烘干，大量有机溶剂以气体形态排出，需保持连续、稳定的负压运行状态，确保有机气体排至相应废气处理装置。

## 辅助设施

5.3.1 采取通风措施是降低涂布液混合间爆炸危险的必要手段；其房间内空气采用直流方式，避免循环使用导致爆炸危险气体的富集。

5.3.2 采取通风措施是降低涂布装置爆炸危险的必要手段；其房间内空气采用直流方式，避免循环使用导致爆炸危险气体的富集。

# 光纤光缆厂

## 一般规定

6.1.1 对光纤光缆厂经济规模作出规定。

6.1.2 本条根据光纤厂房的生产特点、火灾危险性类别，对光纤厂房的防火分区作出了具体规定。

1  基于光纤厂房火灾危险性类别为丁类，耐火等级为二级或以上 ，加上在设计中设有火灾报警与消防联动系统等消防技术措施，按工艺布置设定防火分区是可行的。

2  光纤厂房拉丝间、筛选间、测试间和包装间的生产工艺紧密联系在一起，这些房间不宜用防火墙分隔，作为一个防火分区，在工艺流程上是必要的，也是合理的。

3  光纤厂房的火灾危险性类别为丁类厂房，根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，当建筑物的耐火等级为二级时，单层、多层丁类厂房的防火分区最大允许面积不限 ，高层丁类厂房的防火分区最大允许面积为4000m2。由于拉丝塔上下贯通拉丝间，其内部的多层工作平台并未将拉丝间进行层间分隔，故可以按单层面积计算，这样符合工程实际。

6.1.3 光纤生产的火灾危险性类别为丁类，按照相关规范可以不设置自动喷水灭火系统、消火栓系统和火灾报警系统。随着光纤厂房的体量越来越大，设置自动喷水灭火系统、消火栓系统和火灾报警系统对厂房的安全性有了更进一步的保证，特设置本条。

6.1.4 本条定义光缆生产厂房的火灾危险性类别。

## 生产设施

6.2.1 光纤厂房防火分区的面积可能较大，每一防火分区安全出口数目不得小于2个，以保证有便捷的疏散通路。由于拉丝间体积大，随着拉丝塔高度增加，拉丝间高度一般均超过24m。因此，本规范规定拉丝间高度超过24m时，应增设从拉丝间工作平台直通厂房较矮部分屋面的室外疏散通路，以最大限度方便工作人员疏散，保护其生命安全。

6.2.2 本条是为保证产品质量及安全生产需要而制定的。

6.2.3 本条是节约用水及安全生产需要。

## 生产辅助设施

6.3.1 本条安全需要。海底光缆贮存池（一般为水池）较大，上方有爬梯，经常有人上下，为保证安全，设置本条。

6.3.2 光缆成品运输车辆较重（最大有50t），对地面破坏性较大，早期不易暴露，水泥混凝土地面较好，但现实也有用普通沥青的，本条旨在限制不要用普通沥青，是对基础设施的保护。

# 覆铜板及铜箔材料厂

## 一般规定

7.1.1 本条对覆铜板及铜箔厂经济规模作出规定。

7.1.2 本条规定是考虑到制胶生产工艺使用了大量的（数吨/日）甲乙类混合溶剂，如二甲基甲酰胺DMF58℃、丙酮-20℃、丁酮-9℃、丙二醇甲醚PM37.8℃，火灾危险性很大，实际企业生产过程中制胶工段也多有火灾事故发生，且胶体通过管路运输在管道保温措施完毕的情况下，不影响生产。故定性为甲类生产，应做好防爆等消防措施。

## 生产设施

7.2.1 导热油是覆铜板生产的重要部分，使用温度高，加热导热油采用天然气或者柴油燃烧，类似于锅炉房，应靠外墙布置。

7.2.2 有机载热体多用联苯醚（联苯和二苯醚的混合物），俗称导热油，属可燃液体，热压工段用量一般在几十到几百立方，在生产过程中需加热到200℃～300℃，温度较高，设置在靠外墙处，便于通风散热。热媒油一旦泄漏易引起火灾及人员伤害，危险性较大。为防止液体流散或受外部火源影响应放在独立房间储存，并做好防火分隔。

7.2.3 电解铜箔的电解液腐蚀性极强，需要考虑防腐蚀设计。

## 生产辅助设施

7.3.1 当前覆铜板、层压板的生产是采用“湿法生产工艺”，即先将树脂用有机溶剂配成胶液，再用上胶机对基材上胶、烘干。大量的有机溶剂被挥发出来，它们与空气的混合物被称作废气。对于以苯酚和甲醛为原料的产品的生产，废气中还包含有一定量的苯酚和甲醛。这些废气如排入大气，就对环境造成严重污染。它严重影响人类的身体健康，这些有机废气有些还含有致癌物质。因此对于有机废气的处理应该高度重视。 如果在生产过程中，将这些废气收集起来，送入到废气焚烧炉中焚烧，将有机溶剂氧化分解成H2O和CO2后再行排放，就不会污染环境。

有机溶剂的彻底氧化分解的条件（包含苯酚等含苯环化合物）是氧化温度要达到760℃以上。因此，要使送入废气焚烧炉中的废气燃烧后排放尾气不污染环境，废气焚烧炉的燃烧温度必须达到760℃。

通常，废气焚烧炉是以天然气为燃料。送入焚烧炉的废气在上述燃料的火焰中燃烧、氧化分解。

由于焚烧炉炉膛的温度越高，消耗的燃料越多。有些工厂为了节省燃料，采用低温燃烧办法，即炉膛温度低于760℃（如700℃、甚至600℃以下）。造成有机溶剂或其它有害成分（如苯酚、甲醛及其它有机物质等）不能彻底氧化分解。在焚烧炉排气烟囱上可以检测到上述有害成份超过国家规定指标。在离焚烧炉数十米到数百米范围内，可以闻到上述有机物质的气味和有飘落物落下。焚烧炉是覆铜板行业及其他行业用来处理生产过程中、或其产品在使用过程中产生的有机废气的环保型设备。焚烧炉分“直燃式”和“蓄热式”，而直燃式耗能较高，因此要求采用蓄热式。

# 陶瓷及磁性材料厂

8.0.1 本条定义磁性材料厂和陶瓷材料厂的火灾危险性类别。

8.0.2 烧结工艺区使用氢气作为烧结气氛， 一旦氢气与空气接触且达到爆炸浓度（氢气体积浓度为4.1%～74.2%），遇明火会发生爆炸，造成人身财产损失，因而必须按防爆要求进行，保证房间通风良好。为防止在氢气达到爆炸浓度发生爆炸时不会造成厂房大面积垮塌，烧结工艺区应设置在厂房一层靠外墙或在多层厂房的最顶层布置。

8.0.3 磁性材料厂配料区配料过程中产生粉尘，应采取粉尘保护措施。

8.0.4 磁性材料厂热压成型生产工段、烧结生产工段设备散热量较大，应采取有效通风措施，满足人员及环境要求。

8.0.5 本条从节能环保方面考虑。

8.0.6 冷却水的稳定性对于高温设备如烧结炉来说非常重要，一旦停掉会对工艺设备造成不可逆转的损失，因此要求冷却水必须连续稳定。